## Übersicht
Konstanten: | [5 empty] | Konstanten für die Berechnung der spezifischen Wärmekapazität von Klimat Konzentrationsbereich 35 - 62 % | [12 empty] | Konzentration | Temperatur | CpKlimat3990S [kJ/(kgK)] |  | Dichte (K,T) [kg/m³]
spezifische Wärmekapazität Wasser |  |  | CpWasser(20°C)= | 4,182 kJ/kgK |  | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 |  |  |  |  | 60 | 20 | 2.2075 |  | 1524.7222
spezifische Wärmekapazität Luft |  |  | CpLuft(20°C)= [ kJ/kgK] | 1.004 |  | 3.1427 | -0.015437 | 0 | -0.0087534 | 0.00013477 | 0 | 1.5809e-05 | 3.699e-06 | -6.3e-08 |  |  |  |  | 52 | 20 | 2.3202 |  | 1453.5997
Dichte von Wasser |  |  | rWasser(20°C)=
Dichte von Luft |  |  | rLuft(20°C)= |  |  | Konstanten für die Berechnung der spezifischen Wärmekapazität von Klimat Konzentrationsbereich 35 - 62 % C1: Konstanten zur Berechnung der Dichte von Klimat 3990 S; Konstanten für die Berechnung der spezifischen Wärmekapazität von Klimat Konzentrationsbereich 35 - 62 % C8: Konstanten für die Berechnung der spezifischen Wärmekapazität von Klimat Konzentrationsbereich 35 - 62 %
Lewis Zahl |  |  | Le= | 0.75 |  | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |  | C1 | C2 | C3 | C4
[6 empty] | 993.6018 | 9.1825 | -0.020372 | -0.017742 | -0.0047267 | 0.00015663 |  | 1.0065 | 5.3096 | 4.7586e-07 | -0.13614
S P A L T E N B E Z E I C H N U N G F Ü R F O R M E L H I N T E R L E G U N G
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | Ai | AJ | AK | AL | AM | AN | AO
[13 empty] | 1 |  | 2
| Lufttemp. |  | Kühlwassertemp |  | Feuchte absolute |  | Massenströme | [5 empty] | Wärmeströme | [5 empty] | Wärmeüberganskoeffizienten a |  |  |  |  | Kreuzstromwärmetauscher | [6 empty] | Stoffüberganskoeffizienten b
Versuch | Eintritt | Austritt | Eintritt | Austritt | Eintritt | Austritt | Luft |  | Sole |  | Wasser |  | DQ(s+l) | Qluft,sensibel | Qluft,latent | QW | QSole,sensibel | QSole,latent | QSole | QSole | DtSole | aLuft,Sole* | aWasser | aLuft,Sole* | KL,S,W | Fw | tW | kW | FS | tS | kSole | Dtl,S | bL, S | bL, S | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole | P | Üw | QsL/QlL
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [gW/kgtrL] | [gW/kgtrL] | [m³/h ] | [kg/s] | [Kg/h] | [kg/s] | [l/h ] | [kg/s] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [K] | [W/m²K] | [W/m²K] | [W/m²K] | [W/m²K] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [K] | [m/s] | [kg/m²s] | [m/s] | [kg/m²s] | [m³/m²s] | [ ] | [m/s] | [ ]
| tIHF | tIIHF,m | tIKF | tIIKF,m | xe | xa | [11 empty] | Qluft,latent | Dtlog,S |  | ber |  |  | Dtlog, Sole | [8 empty] | DtSole | DtSole | Dtl,Sole | Dtl,Sole | Messw.
1W52 | 32 | 23.2 | 21.23 | 21.42 | 12.3 | 8.7 | 17.3 | 0.0054976 | 9.44 | 0.0026222 | 100.3 | 0.027731 | 98.3739 | 48.572 | 49.8019 | 22.0348 | 0 | 49.8019 |  | 76.3391 | 13.173 | 94.8417 | 408.0675 |  | 76.9559 | 0.81708 | 0.10681 | 1.9267 | 0.73333 | 0.91768 |  |  | 0.097145 | 0.00039868 | 0 | 0 | 3.2541e-07 | 2.0965 | 1 | 0.9753
2W52 | 32 | 24.3 | 21.33 | 21.58 | 11.9 | 9.4 | 35.5 | 0.011281 | 9.2291 | 0.0025636 | 101.2 | 0.02798 | 158.1229 | 87.212 | 70.9109 | 29.2534 | 27.5034 | 70.9109 | 27.5034 | 128.8695 | 22.7459 | 92.7225 | 411.7291 | 456.0843 | 75.6793 | 0.72165 | 0.21723 | 1.528 | 0.64167 | 0.65029 | 1.6651 | 4.6243 | 0.094974 | 0.00027068 | 0.4688 | 0.0013361 | 4.6372e-07 | 4.4 | 2.1 | 1.2299
3W52 | 32 | 24.8 | 21.38 | 21.63 | 12 | 9.7 | 49.4 | 0.015698 | 6.28 | 0.0017444 | 101.4 | 0.028036 | 204.2276 | 113.4793 | 90.7483 | 29.3112 | 23.6602 | 90.7483 | 23.6602 | 174.9164 | 45.3713 | 63.0938 | 412.5428 | 489.661 | 54.7243 | 0.67797 | 0.30169 | 1.4073 | 0.6 | 0.50914 | 1.2316 | 5.8462 | 0.064626 | 0.00016945 | 0.50331 | 0.0013197 | 5.9367e-07 | 9 | 2.9 | 1.2505
4W52 | 32 | 25.4 | 21.45 | 21.75 | 11.9 | 9.9 | 65.8 | 0.02091 | 4.9852 | 0.0013848 | 103.4 | 0.028589 | 243.6188 | 138.5566 | 105.0623 | 35.8672 | 21.4792 | 105.0623 | 21.4792 | 207.7517 | 67.8852 | 50.0849 | 420.6798 | 508.5439 | 44.7563 | 0.62559 | 0.39407 | 1.2502 | 0.55 | 0.44845 | 0.98717 | 6.6858 | 0.051301 | 0.00011697 | 0.52272 | 0.0011918 | 6.8761e-07 | 15.1 | 3.8 | 1.3188
5W52 | 32 | 25.7 | 21.5 | 21.82 | 11.9 | 10.3 | 82.9 | 0.026344 | 4.3102 | 0.0011973 | 103.4 | 0.028589 | 272.4987 | 166.6297 | 105.869 | 38.2583 | 19.39 | 105.869 | 19.39 | 234.2404 | 88.5271 | 43.3035 | 420.6798 | 549.1651 | 39.262 | 0.6 | 0.49649 | 1.2208 | 0.525 | 0.44503 | 0.90249 | 6.9807 | 0.044355 | 8.0904e-05 | 0.56448 | 0.0010296 | 6.9305e-07 | 22 | 4.8 | 1.5739
1W60 | 32.2 | 24.3 | 21.43 | 21.71 | 12.3 | 8 | 18.3 | 0.0058153 | 3 | 0.00083333 | 101.6 | 0.028091 | 109.0072 | 49.7749 | 59.2323 | 32.8933 | 7.5732 | 59.2323 | 7.5732 | 76.1139 | 39.3693 | 31.6406 | 413.3565 | 318.003 | 29.3908 | 0.73352 | 0.11154 | 1.4473 | 0.64754 | 0.78158 | 2.0168 | 3.9172 | 0.032409 | 0.00015887 | 0.32687 | 0.0016023 | 4.1116e-07 | 6.9784 | 1.1 | 0.84033
2W60 | 32.7 | 25.3 | 21.5 | 21.84 | 12.1 | 8.7 | 37.1 | 0.01179 | 2.94 | 0.00081667 | 103.6 | 0.028644 | 188.3546 | 88.8627 | 99.4919 | 40.7281 | 12.4356 | 99.4919 | 12.4356 | 147.6266 | 77.9169 | 31.0078 | 421.4935 | 368.1007 | 28.8829 | 0.66071 | 0.22176 | 1.2481 | 0.58268 | 0.47447 | 1.1274 | 6.5635 | 0.031761 | 0.0001231 | 0.37836 | 0.0014665 | 6.5908e-07 | 14.4362 | 2.1 | 0.89316
3W60 | 32.4 | 26 | 21.55 | 21.94 | 11.2 | 8.6 | 50.2 | 0.015952 | 2.83 | 0.00078611 | 103.9 | 0.028727 | 206.6887 | 112.1261 | 94.5625 | 46.8528 | 12.9948 | 94.5625 | 12.9948 | 159.8359 | 87.64 | 29.8476 | 422.714 | 367.1261 | 27.8791 | 0.58986 | 0.2992 | 1.0411 | 0.51613 | 0.50065 | 0.89822 | 7.1252 | 0.030572 | 9.0617e-05 | 0.37736 | 0.0011185 | 6.8197e-07 | 20.2929 | 2.83 | 1.1857
4W60 | 32.1 | 26.6 | 21.65 | 22.1 | 12.3 | 9.8 | 67.3 | 0.021386 | 2.63 | 0.00073056 | 103.3 | 0.028561 | 252.3082 | 132.9248 | 119.3834 | 53.7487 | 13.4764 | 119.3834 | 13.4764 | 198.5595 | 117.1519 | 27.7382 | 420.2729 | 408.6903 | 26.0208 | 0.52632 | 0.40345 | 0.88875 | 0.45455 | 0.39427 | 0.69172 | 7.9512 | 0.028412 | 8.0974e-05 | 0.42008 | 0.0011972 | 8.7911e-07 | 29.2742 | 3.9 | 1.1134
5W60 | 32.1 | 27 | 21.75 | 22.2 | 11.6 | 9.7 | 82.3 | 0.026153 | 2.72 | 0.00075556 | 103.3 | 0.028561 | 258.613 | 152.4128 | 106.2003 | 53.7487 | 14.2961 | 106.2003 | 14.2961 | 204.8643 | 116.8724 | 28.6874 | 420.2729 | 411.0923 | 26.8544 | 0.49275 | 0.49337 | 0.82312 | 0.42149 | 0.44321 | 0.62532 | 8.1558 | 0.029384 | 6.3646e-05 | 0.42255 | 0.00091525 | 8.1704e-07 | 34.6144 | 4.8 | 1.4351
1P52 | 32 | 24.9 | 21.55 | 21.8 | 12.1 | 9 | 18.5 | 0.0058789 | 7.56 | 0.0021 | 99.1 | 0.0274 | 87.7091 | 42.2175 | 45.4916 | 28.6463 | 18.1257 | 45.4916 | 18.1257 | 59.0628 | 12.1229 | 51.9481 | 403.1854 | 161.2473 | 46.0188 | 0.67943 | 0.1156 | 1.2283 | 0.59167 | 0.99261 | 1.8179 | 3.9056 | 0.053396 | 0.0001887 | 0.16574 | 0.00058574 | 2.9965e-07 | 2.7995 | 1.1 | 0.92803
2P52 | 32.5 | 25.3 | 21.55 | 21.93 | 14.4 | 11.4 | 37.2 | 0.011821 | 5.23 | 0.0014528 | 98 | 0.027096 | 174.589 | 87.6958 | 86.8932 | 43.0591 | 20.5081 | 86.8932 | 20.5081 | 131.5299 | 39.0245 | 35.9376 | 398.71 | 219.5595 | 32.9662 | 0.65753 | 0.23507 | 1.2469 | 0.576 | 0.5139 | 1.1272 | 6.3875 | 0.03694 | 0.00012633 | 0.22568 | 0.00077183 | 5.8311e-07 | 8.1371 | 2.2 | 1.0092
3P52 | 32.2 | 25.7 | 21.63 | 21.98 | 12 | 10.2 | 51 | 0.016207 | 5.35 | 0.0014861 | 99.1 | 0.0274 | 179.0474 | 110.3071 | 68.7403 | 40.1048 | 20.5687 | 68.7403 | 20.5687 | 138.9425 | 40.2992 | 36.7622 | 403.1854 | 236.5559 | 33.6903 | 0.61495 | 0.31869 | 1.1449 | 0.53279 | 0.6569 | 1.0379 | 6.2627 | 0.037787 | 7.7539e-05 | 0.24315 | 0.00049895 | 4.7966e-07 | 10.9054 | 3 | 1.6047
4P52 | 32 | 26.3 | 21.7 | 22.1 | 11.1 | 9.8 | 67.2 | 0.021355 | 4.8037 | 0.0013344 | 99.6 | 0.027538 | 191.9055 | 137.1574 | 54.7481 | 46.0654 | 18.7787 | 54.7481 | 18.7787 | 145.8401 | 47.1098 | 33.0087 | 405.2196 | 244.1989 | 30.5223 | 0.5534 | 0.41781 | 0.9828 | 0.475 | 0.82895 | 0.89512 | 6.3679 | 0.033929 | 5.0283e-05 | 0.25101 | 0.00037199 | 4.5646e-07 | 16 | 3.9 | 2.5052
5P52 | 32 | 26.8 | 21.85 | 22.27 | 12.3 | 10.9 | 83 | 0.026376 | 3.96 | 0.0011 | 83 | 0.022948 | 230.3731 | 163.9981 | 66.375 | 40.3072 | 18.5371 | 66.375 | 18.5371 | 190.0659 | 74.4772 | 27.2109 | 337.683 | 265.7714 | 25.1817 | 0.51232 | 0.61926 | 0.9388 | 0.43333 | 0.56978 | 0.68194 | 7.6253 | 0.02797 | 4.4639e-05 | 0.27318 | 0.000436 | 6.0715e-07 | 23.9778 | 4.8 | 2.4708
1P60 | 32.4 | 25.3 | 21.63 | 21.96 | 12.3 | 8.4 | 18.3 | 0.0058153 | 3.68 | 0.0010222 | 101.2 | 0.02798 | 98.5356 | 42.2175 | 56.3181 | 38.6144 | 11.6406 | 56.3181 | 11.6406 | 59.9212 | 25.2666 | 25.2869 | 411.7291 | 123.9951 | 23.8237 | 0.65924 | 0.11198 | 1.1536 | 0.57258 | 0.81878 | 1.3779 | 5.1527 | 0.025992 | 0.00011556 | 0.12745 | 0.00056665 | 3.7291e-07 | 5.6889 | 1.1 | 0.74963
2P60 (14a) | 31.7 | 24.5 | 21.13 | 21.69 | 16.4 | 12.6 | 35.6 | 0.011313 | 3.93 | 0.0010917 | 97.8 | 0.02704 | 189.9897 | 87.6958 | 102.2938 | 63.326 | 14.0076 | 102.2938 | 14.0076 | 126.6637 | 50.012 | 27.0047 | 397.8963 | 232.6128 | 25.2884 | 0.68117 | 0.22542 | 1.3387 | 0.61538 | 0.43564 | 1.2401 | 5.806 | 0.027758 | 0.00012025 | 0.2391 | 0.0010358 | 7.0684e-07 | 10.363 | 2.1 | 0.85729
2P60 2 | 32.1 | 25.7 | 21.65 | 22.1 | 11.6 | 8.7 | 37.2 | 0.011821 | 3.29 | 0.00091389 | 92.7 | 0.02563 | 162.2232 | 87.6958 | 74.5274 | 48.2333 | 13.28 | 74.5274 | 13.28 | 113.9899 | 53.7632 | 22.607 | 377.1471 | 184.8483 | 21.3285 | 0.61244 | 0.24851 | 1.0873 | 0.52893 | 0.56676 | 0.97335 | 6.5753 | 0.023237 | 7.6823e-05 | 0.19 | 0.00062815 | 5.6367e-07 | 12.9352 | 2.2 | 1.1767
3P60 | 31.9 | 25.9 | 21.63 | 22.11 | 10.7 | 8.5 | 50.7 | 0.016111 | 3.49 | 0.00096944 | 92.1 | 0.025464 | 186.2559 | 110.3071 | 75.9488 | 51.1159 | 14.5843 | 75.9488 | 14.5843 | 135.14 | 60.086 | 23.9813 | 374.7061 | 211.6779 | 22.5388 | 0.58423 | 0.3409 | 1.0465 | 0.5042 | 0.55256 | 0.88142 | 6.8072 | 0.02465 | 6.1822e-05 | 0.21758 | 0.00054569 | 5.828e-07 | 16.6191 | 2.9 | 1.4524
4P60 | 31.9 | 26.5 | 21.75 | 22.28 | 12.9 | 11 | 68.4 | 0.021736 | 3.87 | 0.001075 | 93 | 0.025713 | 221.7394 | 137.1574 | 84.582 | 56.992 | 17.8827 | 84.582 | 17.8827 | 164.7474 | 66.0575 | 26.5925 | 378.3677 | 233.3714 | 24.8462 | 0.53202 | 0.45546 | 0.92979 | 0.45378 | 0.501 | 0.7174 | 7.5272 | 0.027334 | 5.9205e-05 | 0.23988 | 0.00051958 | 6.7904e-07 | 20.2195 | 4 | 1.6216
5P60 | 31.9 | 26.8 | 21.85 | 22.43 | 12 | 9.9 | 83.8 | 0.02663 | 3.52 | 0.00097778 | 93.8 | 0.025934 | 276.9636 | 163.9981 | 112.9654 | 62.9051 | 17.5464 | 112.9654 | 17.5464 | 214.0584 | 94.3635 | 24.1875 | 381.6225 | 281.085 | 22.7458 | 0.50746 | 0.55324 | 0.8924 | 0.42857 | 0.37835 | 0.62808 | 8.12 | 0.024862 | 5.9519e-05 | 0.28892 | 0.00069168 | 9.195e-07 | 27.235 | 4.9 | 1.4518
WST_1W | 32 | 23 | 21.2 | 21.44 | 7.6 | 7.2 | 17.3 | 0.0054976 |  |  | 101.3 | 0.028008 | 49.7749 | 48.572 |  | 28.111
WST_2W | 32 | 24.3 | 21.25 | 21.53 | 7.5 | 7.3 | 36.1 | 0.011472 |  |  | 101.3 | 0.028008 | 88.8627 |  |  | 32.7961 | K*2,21*AG*1000 | P | (K*2,21*AG)*1000 | N-Q | U/1000/K/2,32 | U/V/(0,2842*0,33) | Q/0,2842/(E-D) | U/(0,2842*0,33*AG) [* = auf Benetzungsgrad reduziert Wabenvlies 21,5 % Polykarbonat 33 % | 1/(1/W+1/X) | (B-C)/(B-D) | (I*1,007)/(M*1,869) | (-1)*(LN((1/((AB/2)-(1/AA)))+1)) | (B-C)/(B-20) | (L*1,007)/(P*2,21) | (-1)*(LN((1/((AE/2)-(1/AD)))+1)) | AD/AF*(B-20) | W/(0,85*1,004*1000*1,14) | AH*(((F-G)/1000)*1,14) | Y/(0,85*1,004*1000*1,14) | AJ*(((F-G)/1000)*1,14) | I*((F-G)/1000)/(0,2842*0,33) | I/K |  | O/P
WST_3W | 32 | 24.9 | 21.28 | 21.6 | 7.5 | 7.2 | 49.4 | 0.015698 |  |  | 103.6 | 0.028644 | 112.1261 |  |  | 38.3323
WST_4W | 32.1 | 25.8 | 21.45 | 21.8 | 7.5 | 7.3 | 66 | 0.020973 |  |  | 103.8 | 0.028699 | 132.9248 |  |  | 42.0069
WST_5W | 32.1 | 26.3 | 21.48 | 21.87 | 7.5 | 7.3 | 82.2 | 0.026121 |  |  | 103.4 | 0.028589 | 152.4128 |  |  | 46.6273
WST_1PA | 31 | 23.9 | 21.3 | 21.45 | 9.6 | 9.4 | 18.6 | 0.0059107 |  |  | 95.9 | 0.026515 | 42.2175 |  |  | 16.6328
WST_2PA | 31.9 | 24.7 | 21.35 | 21.59 | 9.6 | 9.4 | 38.1 | 0.012107 |  |  | 94.5 | 0.026128 | 87.6958 |  |  | 26.224
WST_3PA | 31.9 | 25.2 | 21.4 | 21.66 | 9.4 | 9.3 | 51.5 | 0.016366 |  |  | 94.8 | 0.026211 | 110.3071 |  |  | 28.4995
WST_4PA | 31.9 | 25.7 | 21.45 | 21.73 | 9.4 | 9.2 | 69.2 | 0.02199 |  |  | 95.4 | 0.026377 | 137.1574 |  |  | 30.886
WST_5PA | 31.9 | 25.9 | 21.45 | 21.78 | 9.3 | 9.2 | 85.5 | 0.02717 |  |  | 96.2 | 0.026598 | 163.9981 |  |  | 36.7066
WST_1PB | 32.4 | 23.9 | 21.3 | 21.52 | 9.2 | 8.9 | 18.6 | 0.0059107 |  |  | 92 | 0.025437 | 50.5421 |  |  | 23.4027
WST_2PB | 31.9 | 24.7 | 21.35 | 21.59 | 9.6 | 9.4 | 38.1 | 0.012107 |  |  | 94.5 | 0.026128 | 87.6958 |  |  | 26.224
WST_3PB | 31.9 | 25.5 | 21.45 | 21.76 | 9.3 | 9.2 | 51.2 | 0.01627 |  |  | 96.2 | 0.026598 | 104.7542 |  |  | 34.482 | F o r m e l h i n t e r l e g u n g
WST_4PB | 31.7 | 25.8 | 21.53 | 21.86 | 9.3 | 9.2 | 68.6 | 0.0218 |  |  | 95.6 | 0.026432 | 129.3891 |  |  | 36.4777
WST_5PB | 31.9 | 26 | 21.5 | 21.88 | 9.4 | 9.3 | 85.5 | 0.02717 |  |  | 95.6 | 0.026432 | 161.2648 |  |  | 42.0046

## Zahlenwerte für Diagramme
Diagramm Verhältnis Wärmeströme; Diagramm Wärmeübergangskoeffizient
| W52 | Qsens/Qlat | aLuft,Sole | W 60 | Qsens/Qlat | aLuft,Sole | P 52 | Qsens/Qlat | aLuft,Sole | P 60 | Qsens/Qlat | aLuft,Sole | [6 empty] | kopierte Zellen aus der Datei "Entfeuchtegrad.xls"
Überströmge | bLuft, Sole |  | [m²K/W] | bLuft, Sole |  | [m²K/W] | bLuft, Sole |  | [m²K/W] | bLuft, Sole |  | [m²K/W] |  | P-Verhältnis | bLuft, Sole
[m/s] | [kg/m²s] |  |  | [kg/m²s] |  |  | [kg/m²s] | [6 empty] | [] | W52 | W 60 | P 52 | P 60 | 0.4521 | 1
1 | 0.00039868 | 0.9753 | 94.8417 | [9 empty] | 1 | 2.0965 | 3.2541e-07 |  |  |  |  | 2.1
1.1 |  |  |  | 0.032409 | 0.84033 | 31.6406 | 0.053396 | 0.92803 | 51.9481 | 0.025992 | 0.74963 | 8.3447 | 1.1 | 2.7995 |  |  | 2.9965e-07 |  | 0.33056 | 2.9
2.1 | 0.00027068 | 1.2299 | 92.7225 | 0.031761 | 0.89316 | 31.0078 |  |  |  | 0.027758 | 0.85729 | 8.9116 | 1.1 | 4.5427 | 4.6372e-07 |  |  |  | 0.30015 | 3.8
2.2 | [6 empty] | 0.03694 | 1.0092 | 35.9376 | 0.023237 | 1.1767 | 7.4603 | 1.1 | 5.6889 |  |  |  | 3.7291e-07 | 0.26445 | 4.8
2.83 |  |  |  | 0.030572 | 1.1857 | 29.8476 | [6 empty] | 2.1 | 6.76 | 5.9367e-07 |  |  |  | 0.21156
2.894 | 0.00016945 | 1.2505 | 63.0938 | [6 empty] | 0.02465 | 1.4524 | 7.9138 | 2.1 | 6.9784 |  | 4.1116e-07 |  |  |  | 1.1
3 | [6 empty] | 0.037787 | 1.6047 | 36.7622 |  |  |  | 2.1 | 8.1371 |  |  | 5.8311e-07 |  | 0.43328 | 2.1
3.8 | 0.00011697 | 1.3188 | 43.3035 | [9 empty] | 2.2 | 9.1576 | 6.8761e-07 |  |  |  | 0.34964 | 2.83
3.9 |  |  |  | 0.028412 | 1.1134 | 27.7382 | 0.033929 | 2.5052 | 33.0087 |  |  |  | 2.2 | 10.363 |  |  |  | 7.0684e-07 | 0.29464 | 3.9
4 | [9 empty] | 0.027334 | 1.6216 | 8.7755 | 2.83 | 10.9054 |  |  | 4.7966e-07 |  | 0.25191 | 4.8
4.8 | 8.0904e-05 | 1.5739 | 17.4965 | 0.029384 | 1.4351 | 28.6874 | 0.02797 | 2.4708 | 27.2109 |  |  |  | 2.9 | 11.7083 | 6.9305e-07 |  |  |  | 0.20598
4.9 | [9 empty] | 0.024862 | 1.4518 | 7.9819 | 2.9 | 12.9352 |  |  |  | 5.6367e-07 |  | 1.1
[13 empty] | 3 | 14.4362 |  | 6.5908e-07 |  |  | 0.39934 | 2.2
[13 empty] | 3.8 | 16.2875 |  |  | 4.5646e-07 |  | 0.29813 | 3
[13 empty] | 3.9 | 16.6191 |  |  |  | 5.828e-07 | 0.2349 | 3.9
sensibel_latent |  |  |  |  | P-Verhältnis | Entfeuchtegrad e Luft, Sole Spalte T x 100 !!! | [6 empty] | 3.9 | 20.2195 |  |  |  | 6.7904e-07 | 0.19223 | 4.8
DQ(sen+lat)Luft | QsenLuft | QLatLuft | Überströmge |  | [] | W52 | W 60 | P 52 | P 60 |  |  |  | 4 | 20.2929 |  | 6.8197e-07 |  |  | 0.17582
[W] | [W] | [W] | [m/s] |  | 2.0965 | 45.21 | [6 empty] | 4.8 | 23.9778 |  |  | 6.0715e-07 |  |  | 1.1
98.3739 | 49.7749 | 48.5991 | 1 |  | 2.8 |  |  | 39.9338 |  |  |  |  | 4.8 | 27.235 |  |  |  | 9.195e-07 | 0.39297 | 2.1
158.2966 | 88.8627 | 69.4339 | 2 |  | 4.4 | 33.0564 | [6 empty] | 4.8 | 29.2742 |  | 8.7911e-07 |  |  |  | 2.2
204.4537 | 112.1261 | 92.3275 | 3 |  | 5.6889 |  |  |  | 39.2974 |  |  |  | 4.9 | 34.6144 |  | 8.1704e-07 |  |  | 0.31439 | 2.9
243.8948 | 132.9248 | 110.97 | 4 | 9 | 6.76 | [9 empty] | 2.0965 |  |  |  | 0.26429 | 4
272.8306 | 152.4128 | 120.4179 | 5 |  | 6.9784 |  | 43.3279 |  |  | Überströmge | Entfeuchtegrad e Luft, Sole |  |  |  | 4.4 |  |  |  | 0.18053 | 4.9
[5 empty] | 8.1371 |  |  | 29.8127 |  | [m/s] | W52 | W 60 | P 52 | P 60 |  |  |  |  | 0.2182
109.0991 | 49.7749 | 59.3242 | 1 |  | 9 | 30.015 |  |  |  | 1 | 45.21
188.5291 | 88.8627 | 99.6664 | 2 | 15.1 | 9.1576 |  |  |  |  | 1.1 | 33.0564 | 43.3279 | 39.9338 | 39.2974
206.8928 | 112.1261 | 94.7667 | 3 |  | 10.9054 |  |  | 23.49 |  | 2.1 | 30.015 | 34.9639
252.5434 | 132.9248 | 119.6186 | 4 | 19 | 11.7083 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 29.8127 | 31.4386
258.8798 | 152.4128 | 106.467 | 5 |  | 12.9352 |  |  |  | 31.4386 | 2.83 |  | 29.464
[5 empty] | 14.4362 |  | 34.9639 |  |  | 2.894 |  |  |  | 26.4286
87.7926 | 42.2175 | 45.5751 | 1 | 15.1 | 15.1 | 26.4451 |  |  |  | 3 |  |  | 23.49
174.7592 | 87.6958 | 87.0634 | 2 |  | 16 |  |  | 19.2227 |  | 3.8 | 26.4451
179.2581 | 110.3071 | 68.951 | 3 |  | 16.6191 |  |  |  | 26.4286 | 3.9 |  | 25.1906 | 19.2227
192.1489 | 137.1574 | 54.9915 | 4 | -6375323.08 | 22 | 21.1561 |  |  |  | 4 |  |  |  | 18.0534
230.6474 | 163.9981 | 66.6493 | 5 |  | 20.2195 |  |  |  | 18.0534 | 4.8 | 21.1561 | 20.5977 | 17.5817
[5 empty] | 20.2929 |  | 29.464 |  |  | 4.9 |  |  |  | 21.8197
98.5356 | 42.2175 | 56.3181 | 1 |  | 23.9778 |  |  | 17.5817
162.2232 | 87.6958 | 74.5274 | 2 |  | 27.235 |  |  |  | 21.8197
186.2559 | 110.3071 | 75.9488 | 3 |  | 29.2742 |  | 25.1906
221.7394 | 137.1574 | 84.582 | 4 |  | 34.6144 |  | 20.5977
276.9636 | 163.9981 | 112.9654 | 5
P | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole |  | aLuft,Sole |  | P | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole | aLuft,Sole | aWasser | aLuft,Sole |  | P | aLuft,Sole | aWasser | aLuft,Sole
[ ] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [kg/m²s] |  |  |  | [ ] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [W/m²K] | [W/m²K] |  |  | [ ] | [W/m²K] | [W/m²K]
| DtSole | Dtlog, Sole | Messwerte |  | Dtlog, Sole |  |  | DtSole | Dtlog, Sole | Messwerte |  |  | Dtlog, Sole |  |  |  |  | Dtlog, Sole |  | W52 | P52 | W60 | P60
2.0965 | 0.00039868 | #NUM! | 3.2541e-07 | 0.0003239 | #NUM! |  | 2.0965 | 0.00039868 | #NUM! | 0.0003239 | 94.8417 | 408.0675 | #NUM! |  | 2.0965 | 94.8417 | 408.0675 | #NUM! | 2.0965 |  |  |  |  | 1
4.4 | 0.00027068 | 0.0013581 | 4.6372e-07 |  | 463.6102 |  | 4.4 | 0.00027068 | 0.0013581 | 0.00046156 | 92.7225 | 411.7291 | 463.6102 |  | 4.4 | 92.7225 | 411.7291 | 463.6102 | 2.7995 |  |  | 161.1272 |  | 1.1
9 | 0.00016945 | 0.0013128 | 5.9367e-07 |  | 487.1205 |  | 9 | 0.00016945 | 0.0013128 | 0.0005909 | 63.0938 | 412.5428 | 487.1205 |  | 9 | 63.0938 | 412.5428 | 487.1205 | 4.4 | 463.6102 |  |  |  | 2.1
15.1 | 0.00011697 | 0.0011774 | 6.8761e-07 |  | 502.4172 |  | 15.1 | 0.00011697 | 0.0011774 | 0.00068441 | 50.0849 | 420.6798 | 502.4172 |  | 15.1 | 50.0849 | 420.6798 | 502.4172 | 5.6889 |  |  |  | 123.9951 | 2.2
22 | 8.0904e-05 | 0.0010041 | 6.9305e-07 |  | 535.5666 |  | 22 | 8.0904e-05 | 0.0010041 | 0.00068982 | 43.3035 | 420.6798 | 535.5666 |  | 22 | 43.3035 | 420.6798 | 535.5666 | 6.9784 |  | 317.9563 |  |  | 2.83
[19 empty] | 8.1371 |  |  | 219.7055 |  | 2.894
6.9784 | 0.00015887 | 0.0016021 | 4.1116e-07 |  | 317.9563 |  | 6.9784 | 0.00015887 | 0.0016021 | 0.00040924 | 31.6406 | 413.3565 | 317.9563 |  | 6.9784 | 31.6406 | 413.3565 | 317.9563 | 9 | 487.1205 |  |  |  | 3
14.4362 | 0.0001231 | 0.0014668 | 6.5908e-07 |  | 368.1737 |  | 14.4362 | 0.0001231 | 0.0014668 | 0.00065602 | 31.0078 | 421.4935 | 368.1737 |  | 14.4362 | 31.0078 | 421.4935 | 368.1737 | 10.363 |  |  |  | 232.6128 | 3.8
20.2929 | 9.0617e-05 | 0.0011188 | 6.8197e-07 |  | 367.2096 |  | 20.2929 | 9.0617e-05 | 0.0011188 | 0.00067879 | 29.8476 | 422.714 | 367.2096 |  | 20.2929 | 29.8476 | 422.714 | 367.2096 | 10.9054 |  |  | 236.6452 |  | 3.9
29.2742 | 8.0974e-05 | 0.0011976 | 8.7911e-07 | 0.00087502 | 408.8013 |  | 29.2742 | 8.0974e-05 | 0.0011976 | 0.00087502 | 27.7382 | 420.2729 | 408.8013 |  | 29.2742 | 27.7382 | 420.2729 | 408.8013 | 12.9352 |  |  |  | 184.8483 | 4
34.6144 | 6.3646e-05 | 0.00091551 | 8.1704e-07 | 0.00081323 | 411.2085 |  | 34.6144 | 6.3646e-05 | 0.00091551 | 0.00081323 | 28.6874 | 420.2729 | 411.2085 |  | 34.6144 | 28.6874 | 420.2729 | 411.2085 | 14.4362 |  | 368.1737 |  |  | 4.8
[19 empty] | 15.1 | 502.4172 |  |  |  | 4.9
2.7995 | 0.00017976 | 0.0005853 | 2.9965e-07 | 0.00019432 | 161.1272 |  | 2.7995 | 0.00017976 | 0.0005853 | 0.00019432 | 49.485 | 403.1854 | 161.1272 |  | 2.7995 | 49.485 | 403.1854 | 161.1272 | 16 |  |  | 244.178
8.1371 | 0.00012034 | 0.00077234 | 5.8311e-07 |  | 219.7055 |  | 8.1371 | 0.00012034 | 0.00077234 | 0.00037814 | 34.2337 | 398.71 | 219.7055 |  | 8.1371 | 34.2337 | 398.71 | 219.7055 | 16.6191 |  |  |  | 211.6779
10.9054 | 7.3863e-05 | 0.00049913 | 4.7966e-07 |  | 236.6452 |  | 10.9054 | 7.3863e-05 | 0.00049913 | 0.00031105 | 35.0191 | 403.1854 | 236.6452 |  | 10.9054 | 35.0191 | 403.1854 | 236.6452 | 20.2195 |  |  |  | 233.3714
16 | 4.7899e-05 | 0.00037196 | 4.5646e-07 |  | 244.178 |  | 16 | 4.7899e-05 | 0.00037196 | 0.000296 | 31.4436 | 405.2196 | 244.178 |  | 16 | 31.4436 | 405.2196 | 244.178 | 20.2929 |  | 367.2096
23.9778 | 4.2523e-05 | 0.00043626 | 6.0715e-07 |  | 265.934 |  | 23.9778 | 4.2523e-05 | 0.00043626 | 0.00039372 | 25.9207 | 337.683 | 265.934 |  | 23.9778 | 25.9207 | 337.683 | 265.934 | 22 | 535.5666
[19 empty] | 23.9778 |  |  | 274
5.6889 | 0.00011556 | 0.00056665 | 3.7291e-07 | 0.00024183 | 123.9951 |  | 5.6889 | 0.00011556 | 0.00056665 | 0.00024183 | 25.2869 | 411.7291 | 123.9951 |  | 5.6889 | 25.2869 | 411.7291 | 123.9951 | 27.235
10.363 | 0.00012025 | 0.0010358 | 7.0684e-07 |  | 232.6128 |  | 10.363 | 0.00012025 | 0.0010358 | 0.00045837 | 27.0047 | 397.8963 | 232.6128 |  | 10.363 | 27.0047 | 397.8963 | 232.6128 | 29.2742 |  | 408.8013
12.9352 | 7.6823e-05 | 0.00062815 | 5.6367e-07 |  | 184.8483 |  | 12.9352 | 7.6823e-05 | 0.00062815 | 0.00036553 | 22.607 | 377.1471 | 184.8483 |  | 12.9352 | 22.607 | 377.1471 | 184.8483 | 34.6144 |  | 411.2085
16.6191 | 6.1822e-05 | 0.00054569 | 5.828e-07 |  | 211.6779 |  | 16.6191 | 6.1822e-05 | 0.00054569 | 0.00037793 | 23.9813 | 374.7061 | 211.6779 |  | 16.6191 | 23.9813 | 374.7061 | 211.6779
20.2195 | 5.9205e-05 | 0.00051958 | 6.7904e-07 |  | 233.3714 |  | 20.2195 | 5.9205e-05 | 0.00051958 | 0.00044035 | 26.5925 | 378.3677 | 233.3714 |  | 20.2195 | 26.5925 | 378.3677 | 233.3714
27.235 | 5.9519e-05 | 0.00069168 | 9.195e-07 |  | 281.085 |  | 27.235 | 5.9519e-05 | 0.00069168 | 0.00059628 | 24.1875 | 381.6225 | 281.085 |  | 27.235 | 24.1875 | 381.6225 | 281.085
| W52 | P52 | W60 | P60 | [16 empty] | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole
1 |  | 317.9563 | 161.1272 | 123.9951 | 1 |  | P | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole | Überströmge | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [kg/m²s]
2 | 463.6102 | 368.1737 | 219.7055 | 184.8483 | 2.1 |  | [ ] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [m/s] | DtSole | Dtlog, Sole | Messwerte | DtSole | Dtlog, Sole | Messwerte | DtSole | Dtlog, Sole | Messwerte | DtSole | Dtlog, Sole | Messwerte
3 | 487.1205 | 367.2096 | 236.6452 | 211.6779 | 3 |  |  | DtSole | Dtlog, Sole | Messwerte | DtSole | Dtlog, Sole | Messwerte | DtSole | Dtlog, Sole | Messwerte | DtSole | Dtlog, Sole | Messwerte |  | W52 | W52 | W52 | P52 | P52 | P52 | W60 | W60 | W60 | P60 | P60 | P60
4 | 502.4172 | 408.8013 | 244.178 | 233.3714 | 4.9 |  |  | W52 |  |  | P52 |  |  | W60 |  |  | P60 |  |  | 1 | 0.00039868 |  | 0.0003239
5 | 535.5666 | 411.2085 | 265.934 |  |  |  | 2.0965 |  |  | 0.0003239 | [9 empty] | 1.1 |  |  |  | 0.00015887 | 0.0016021 | 0.00040924
[7 empty] | 2.7995 | [6 empty] | 0.00017976 | 0.0005853 | 0.00019432 |  |  |  | 1.1 | [6 empty] | 0.00017976 | 0.0005853 | 0.00019432
[7 empty] | 4.4 | 0.00027068 | 0.0013581 | 0.00046156 | [9 empty] | 1.1 | [9 empty] | 0.00011556 | 0.00056665 | 0.00024183
P | bLuft, Sole | bLuft, Sole | bLuft, Sole |  |  |  | 5.6889 | [9 empty] | 0.00011556 | 0.00056665 | 0.00024183 | 2.1 | 0.00027068 | 0.0013581 | 0.00046156
[ ] | [kg/m²s] | [kg/m²s] | [kg/m²s] |  |  |  | 6.9784 |  |  |  | 0.00015887 | 0.0016021 | 0.00040924 | [6 empty] | 2.1 |  |  |  | 0.0001231 | 0.0014668 | 0.00065602
| DtSole | Dtlog, Sole | Messwerte |  |  |  | 8.1371 | [6 empty] | 0.00012034 | 0.00077234 | 0.00037814 |  |  |  | 2.1 | [9 empty] | 0.00012025 | 0.0010358 | 0.00045837
1 | 0.00039868 |  |  | 1 |  |  | 9 | 0.00016945 | 0.0013128 | 0.0005909 | [9 empty] | 2.2 | [6 empty] | 0.00012034 | 0.00077234 | 0.00037814
2.1 | 0.00027068 | 0.0013581 | 0.00046156 | 1.1 |  |  | 10.363 | [9 empty] | 0.00012025 | 0.0010358 | 0.00045837 | 2.2 | [9 empty] | 7.6823e-05 | 0.00062815 | 0.00036553
2.83 | 0.00016945 | 0.0013128 | 0.0005909 | 1.1 |  |  | 10.9054 | [6 empty] | 7.3863e-05 | 0.00049913 | 0.00031105 |  |  |  | 2.83 |  |  |  | 9.0617e-05 | 0.0011188 | 0.00067879
3.8 | 0.00011697 | 0.0011774 | 0.00068441 | 1.1 |  |  | 12.9352 | [9 empty] | 7.6823e-05 | 0.00062815 | 0.00036553 | 2.9 | 0.00016945 | 0.0013128 | 0.0005909
4.8 | 8.0904e-05 | 0.0010041 | 0.00068982 | 2.1 |  |  | 14.4362 |  |  |  | 0.0001231 | 0.0014668 | 0.00065602 | [6 empty] | 2.9 | [9 empty] | 6.1822e-05 | 0.00054569 | 0.00037793
1 | 0.00015887 | 0.0016021 | 0.00040924 | 2.1 |  |  | 15.1 | 0.00011697 | 0.0011774 | 0.00068441 | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 7.3863e-05 | 0.00049913 | 0.00031105
2.1 | 0.0001231 | 0.0014668 | 0.00065602 | 2.1 |  |  | 16 | [6 empty] | 4.7899e-05 | 0.00037196 | 0.000296 |  |  |  | 3.8 | 0.00011697 | 0.0011774 | 0.00068441
2.83 | 9.0617e-05 | 0.0011188 | 0.00067879 | 2.2 |  |  | 16.6191 | [9 empty] | 6.1822e-05 | 0.00054569 | 0.00037793 | 3.9 |  |  |  | 8.0974e-05 | 0.0011976 | 0.00087502
3.8 | 8.0974e-05 | 0.0011976 |  | 2.2 |  |  | 20.2195 | [9 empty] | 5.9205e-05 | 0.00051958 | 0.00044035 | 3.9 | [6 empty] | 4.7899e-05 | 0.00037196 | 0.000296
4.8 | 6.3646e-05 | 0.00091551 |  | 2.83 |  |  | 20.2929 |  |  |  | 9.0617e-05 | 0.0011188 | 0.00067879 | [6 empty] | 4 | [9 empty] | 5.9205e-05 | 0.00051958 | 0.00044035
1 | 0.00017976 | 0.0005853 |  | 2.9 |  |  | 22 | 8.0904e-05 | 0.0010041 | 0.00068982 | [9 empty] | 4.8 | 8.0904e-05 | 0.0010041 | 0.00068982
2.1 | 0.00012034 | 0.00077234 | 0.00037814 | 2.9 |  |  | 23.9778 | [6 empty] | 4.2523e-05 | 0.00043626 | 0.00039372 |  |  |  | 4.8 |  |  |  | 6.3646e-05 | 0.00091551 | 0.00081323
2.83 | 7.3863e-05 | 0.00049913 | 0.00031105 | 3 |  |  | 27.235 | [9 empty] | 5.9519e-05 | 0.00069168 | 0.00059628 | 4.8 | [6 empty] | 4.2523e-05 | 0.00043626 | 0.00039372
3.8 | 4.7899e-05 | 0.00037196 | 0.000296 | 3.8 |  |  | 29.2742 |  |  |  | 8.0974e-05 | 0.0011976 | 0.00087502 | [6 empty] | 4.9 | [9 empty] | 5.9519e-05 | 0.00069168 | 0.00059628
4.8 | 4.2523e-05 | 0.00043626 | 0.00039372 | 3.9 |  |  | 34.6144 |  |  |  |  | 0.00091551 | 0.00081323
1 | 0.00011556 | 0.00056665 |  | 3.9
2.1 | 0.00012025 | 0.0010358 | 0.00045837 | 4
2.83 | 7.6823e-05 | 0.00062815 | 0.00036553 | 4.8
3.8 | 6.1822e-05 | 0.00054569 | 0.00037793 | 4.8
4.8 | 5.9205e-05 | 0.00051958 | 0.00044035 | 4.8
4.9
P | Üw | aLuft,Sole | aWasser | aLuft,Sole | aWasser | aLuft,Sole | aWasser | aLuft,Sole | aWasser
[] | [m/s] | [W/m²K] | [W/m²K] | [W/m²K] | [W/m²K] | [W/m²K] | [W/m²K] | [W/m²K] | [W/m²K]
|  | W52 | W52 | P52 | P52 | W60 | W60 | P60 | P60
2.0965 | 1 | 94.8417 | 408.0675
2.7995 | 1 |  |  |  |  | 49.485 | 403.1854
4.4 | 2.1 | 92.7225 | 411.7291
5.6889 | 1 | [6 empty] | 25.2869 | 411.7291
6.9784 | 1 |  |  | 31.6406 | 413.3565
8.1371 | 2.1 |  |  |  |  | 34.2337 | 398.71
9 | 2.83 | 63.0938 | 412.5428
10.363 | 2.1 | [6 empty] | 27.0047 | 397.8963
10.9054 | 2.83 |  |  |  |  | 35.0191 | 403.1854
12.9352 | 2.83 | [6 empty] | 22.607 | 377.1471
14.4362 | 2.1 |  |  | 31.0078 | 421.4935
15.1 | 3.8 | 50.0849 | 420.6798
16 | 3.8 |  |  |  |  | 31.4436 | 405.2196
16.6191 | 3.8 | [6 empty] | 23.9813 | 374.7061
20.2195 | 4.8 | [6 empty] | 26.5925 | 378.3677
20.2929 | 2.83 |  |  | 29.8476 | 422.714
22 | 4.8 | 43.3035 | 420.6798 | 43.3035 | 420.6798
23.9778 | 4.8 |  |  |  |  | 25.9207 | 337.683
29.2742 | 3.8 |  |  | 27.7382 | 420.2729
34.6144 | 4.8 |  |  | 28.6874 | 420.2729