1.	Geschichtlicher Hintergrund

Als 1882 Carl von Linde die erste „Kohlensäuremaschine“ baute und diese bei der Firma Krupp in Essen in Betrieb genommen wurde [1.1], ahnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand, welche Höhen und Tiefen dieses natürliche Kältemittel in den nächsten 120 Jahren durchlaufen würde. Ende des 19. Jahrhunderts war das Kohlendioxid (CO2) neben Ammoniak (NH3) und Schwefeldioxid (SO2) das Standardkältemittel.

In diesen Anfängen der industriellen und gewerblichen Kältetechnik wurden die CO2-Kälteanlagen für den unterkritischen Betrieb bis zu Kondensationstemperaturen von 30°C konzipiert. Im Jahre 1907 gab es 23 Firmen im deutschsprachigen Raum, die sich direkt mit dem Bau von Kohlendioxid-Kältemaschinen beschäftigten [1.2].

Die Druckgasenthitzung oberhalb der kritischen Isobaren von 73,773 bar (transkritische Prozessführung) stellte schon damals keine besondere Heraus-forderung für die Ingenieure dar. Falls das Kühlwasser zu hohe Temperaturen aufwies und somit der Enthitzungsdruck über dem kritischen Druck lag, sprach man in diesem Zusammenhang lediglich von einem „ungünstigen Betriebspunkt“. Zur Ermittlung des optimalen Hochdrucks stellte Inokuty 1928 ein zeichnerisches Verfahren vor [1.3]. Damit war es möglich geworden, transkritisch arbeitende CO2-Kältemaschinen mit maximaler Leistungszahl zu betreiben, ohne eine gravierende Einbuße der Kälteleistung bei hohen Kühlwassertemperaturen (tkrit = 30,9782°C) zu befürchten. Als Rudolf Plank im gleichen Jahr noch Vorschläge zur Steigerung der Leistungszahl durch eine zweistufige Verdichtung mit Druckgaskühlung nach der ersten Verdichtungsstufe machte [1.4], schien der Weg frei für eine energetisch günstige Betriebsweise von Kohlendioxid-Kältemaschinen.

Im Jahre 1930 erkannten Midgley und Henne die Möglichkeit fluorierte und chlorierte Kohlenwasserstoffe als Kältemittel einzusetzen [1.5]. Dabei bezogen sie sich auf Arbeiten von Swarts aus den Jahren 1893 und 1907 [1.6,1.7]. Ihm blieb es im Gegensatz zu Midgley und Henne versagt, die günstigen Eigenschaften der halogenierten Kohlenwasserstoffe als Kältemittel zu erkennen und deren großindustrielle Herstellung zu ermöglichen.

Somit wurden am Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts die natürlichen Arbeitsstoffe wie das Kohlendioxid, die Kohlenwasserstoffe und das Schwefeldioxid, zugunsten der Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe (FCKW) vom Markt völlig verdrängt. Allein Ammoniak konnte sich in großen Industrieanlagen aufgrund der

hervorragenden Wärmeübertragungseigenschaften und der hohen Verdampfungs-enthalpie weiterhin behaupten. Mit der Halogenierung, d. h. mit der Substitution der Wasserstoffatome des Methans und des Ethans durch Fluor-, Chlor- und/oder Bromatome, war es möglich geworden, die Eigenschaften dieser Arbeitsstoffe entscheidend zu beeinflussen. Zudem waren diese Kältemittel chemisch stabil, ungiftig und nicht brennbar, was Ihnen den Namen „Sicherheitskältemittel“ einbrachte. Die Kälte- und Klimatechnik erlebte durch diese Sicherheitskältemittel einen nie gedachten Aufschwung in Industrie, Gewerbe und Haushalt.

Im Jahre 1974 wurde durch Rowland und Molina [1.8] der Einsatz dieser  Kältemittel wieder in Frage gestellt. Jahrzehntelang setzte man die FCKW in vielen Bereichen der Industrie ein. Die unkontrollierte Freisetzung großer Mengen dieser Stoffe sorgte nachweislich für den Abbau der Ozonschicht in der Stratosphäre. Genannt sei hier nur der Einsatz von FCKW als Treibmittel in Spraydosen. Auch die Kälte- und Klimabranche trug, wenn auch nur in einem geringen Maße, mit dem Einsatz der FCKW als Kältemittel zur Zerstörung der Ozonschicht bei. Dabei besitzen die verschiedenen Kältemittel unterschiedliche Zerstörungspotenziale, die mit dem sogenannten ODP-Wert (Ozon Depletion Potential) quantitativ bewertet werden.

Nachdem die negativen Auswirkungen der halogenierten Kohlenwasserstoffe auf die Umwelt von Industrie und Politik nicht länger angezweifelt werden konnten, trat 1995 die „FCKW-Halon-Verbotsverordnung“ in Kraft, welche den Ausstieg aus der Verwendung und Produktion von FCKW (z.B. R11, R12) und H-FCKW (z.B. R22) in Deutschland regelt [1.9].

Fortan forschten die Wissenschaftler fieberhaft nach Ersatzkältemitteln und wurden schnell fündig. Da sich anscheinend nur das Chlor- und das Bromatom nach Abspaltung vom ursprünglichen Molekül mit dem Ozon verbindet (O3+Cl(ClO+O2), wurden das Methan und das Ethan nur mit Fluoratomen voll- oder teilhalogeniert. Es entstanden die FKW (Vollhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe) und H-FKW (Teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe). Da die neuen Stoffe nicht immer die gewünschten Eigenschaften für das jeweilige Einsatzgebiet aufwiesen, untersuchte man binäre und tertiäre Stoffgemische (Blends). Und tatsächlich konnte somit eine neue Generation von Kältemitteln geschaffen werden, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie zu früherer Zeit die Standardkältemittel R11, R12 und R22. Hierzu zählen die nicht azeotropen Gemische wie R407C, R404A, R410A und das azeotrope Kältemittel R507.

Die Diskussion um die Zerstörung der Ozonschicht hatte sich gerade gelegt, da machten die Schlagwörter „Treibhausgase“ und „Klimakiller“ in den Medien die Runde [1.10]. Zwar hatte man es geschafft, Kältemittel herzustellen, die kein Ozonzerstörungspotenzial aufweisen, welche aber bei der Freisetzung in die Atmosphäre aufgrund ihrer Stoffeigenschaft in erhöhtem Maße zur Erwärmung der Erdatmosphäre beitragen. Das Maß, inwieweit ein Kältemittel zu dieser Erwärmung beiträgt, wird im sogenannten GWP-Wert (Global Warming Potential) festgehalten. Gerade Systeme mit hohen Leckageraten (Fahrzeugklimatisierung, Transport-kälteanlagen, Supermarkt) gerieten vermehrt in die Kritik. Somit stehen auch die neuen, synthetischen Kältemittel wiederum auf dem ökologischen Prüfstand. Eine wissenschaftlich fundierte Diskussionsgrundlage bezüglich der negativen Aus-wirkungen eines Kältemittels auf die Umwelt bot sich nur mit Kenntnis der GWP-Werte aus folgendem Grund nicht: die Kälteanlage besitzt eine bestimmte Menge an Kältemittel, die über Leckagen bzw. durch Recyclingverluste zu geringen Anteilen in die Atmosphäre gelangt und somit direkt zum Treibhauseffekt beiträgt. Die Versorgung der Kälteanlage mit elektrischer Energie sorgt für einen bestimmten Ausstoß von CO2 in den Kraftwerken. Der Betrieb der Anlage trägt somit indirekt zum Treibhauseffekt bei. Der direkte und der indirekte Anteil zum Treibhauseffekt in Kälteanlagen wird im sogenannten TEWI-Wert (Total Equivalent Warming Impact) festgehalten. In einer Reihe Veröffentlichungen werden unterschiedliche Kältemittel in verschiedenen Anwendungen bezüglich des TEWI-Wertes miteinander verglichen und diskutiert. Demnach sollte eine Kälteanlage nicht nur mit einem Kältemittel betrieben werden, welches die Forderung nach einem möglichst niedrigen GWP-Wert erfüllt, sondern ebenfalls energetisch effizient einsetzbar ist.

Aus dieser Kenntnis heraus verschafften sich Förderer der natürlichen Kältemittel, allen voran G. Lorentzen [1.11], parallel zu der Entwicklung der Ersatzkältemittel, Gehör. Staaten wie Deutschland [1.12], Schweden, Dänemark, Luxemburg und Österreich diskutieren auf politischer Ebene bereits intensiv über den Ausstieg aus der Produktion und der Verwendung von voll- und teilhalogenierten Fluor-Kohlen-Wasserstoffen als Kältemittel und fördern den Einsatz natürlicher Arbeitsstoffe, jedoch nicht ohne den Widerstand der USA und Japan. In dieser unsicheren politischen Lage ist die „Kohlensäure“ wieder allgegenwärtig. Aber auch andere natürliche Kältemittel, wie die Kohlenwasserstoffe, das Ammoniak und das Wasser, werden in den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten untersucht und in

ausgeführten Anlagen bereits betrieben.

Ziel dieser Arbeit ist es, eine zweistufige Kaltdampfkompressionskälteanlage mit dem natürlichen Arbeitsstoff Kohlendioxid zu konzipieren, aufzubauen und energetisch zu bewerten. Es soll gezeigt werden, dass zur Kältebereitstellung in Supermärkten in der Tief- und Normalkühlung das CO2 energetisch und ökologisch eine alleinige, sinnvolle Alternative sein kann. Die in dieser Arbeit vorgestellten Systeme zur Kältebereitstellung in der Tiefkühlung werden verdeutlichen, dass eine zweistufige CO2-Kälteanlage aus jahresenergetischer Sicht äußerst effizient einsetzbar ist und der technische Aufwand (Hochdruckverdichter, Hochdruckdrossel) überschaubar bleibt. Die durchgeführten Vergleiche mit praktischen Ergebnissen von anderen Systemen und Kältemitteln werden diese Aussage untermauern. Weiterhin wurde ein System mit zusätzlicher Mitteldruckverdampfung untersucht und energetisch bewertet. Hier stehen die praktischen Erfahrungen an der Anlage im Vordergrund. Mit einem gerechtfertigten technischen Aufwand ist es somit möglich, durch den alleinigen Einsatz von Kohlendioxid Kälte in der Normal- und Tiefkühlung bereitzustellen. Als Grundlage für den Aufbau der Versuchsanlagen wurde ein Computerprogramm in der Programmiersprache VBA (Visual Basic for Application) erstellt. Hiermit werden neben den energetischen Bewertungsgrößen alle notwenigen Daten zur Auslegung eines vorher ausgewählten CO2-Systems berechnet. Zudem können für den transkritischen Betrieb die optimalen Betriebsparameter (Mitteldruck und Hochdruck) bestimmt werden. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in einer praktischen Regelungsstrategie solcher Anlagen bezüglich des optimalen Mittel- und Hochdrucks.

- Arbeitsstoffe für Normal- und Tiefkühlanlagen

  - Synthetische Kältemittel

Nach dem Verbot der weitverbreiteten Kältemittel R502 (1995) und R22 (2000) in Normal- und Tiefkühlanlagen gemäß der FCKW-Halon-Verbotsverordnung [1.9], mussten langfristige Alternativen für diesen Anwendungsbereich gefunden werden. Wie in Kapitel 1 bereits erwähnt, wurden zu Beginn der 90er Jahre durch die Hersteller synthetischer Kältemittel intensive Untersuchungen an Stoffgemischen durchgeführt. Hier erwiesen sich binäre und tertiäre Stoffgemische aus Methan- und Ethanderivaten als erfolgsversprechend. Diese neuen synthetischen H-FKW-Mischungen (Blends) weisen bei den Einsatztemperaturen in der Normalkühlung (Verdampfungstemperaturen von 0 bis -15°C) und in der Tiefkühlung (Ver-dampfungstemperaturen von -28 bis -40°C) ähnliche Eigenschaften auf, wie sie von R22 und R502 bekannt sind. Insbesondere sind die moderaten Dampfdrucklagen und die chemische Neutralität gegenüber den üblicherweise eingesetzten Werkstoffen in der Kältetechnik zu nennen. Auch werden diese Kältemittel wiederum als „Sicherheitskältemittel“ bezeichnet, da sie wie ihre Vorgänger nicht brennbar und nicht toxisch sind. Einzelne Gemischkomponenten, wie z. B. R32 und R143a, sind aber sehr wohl brennbar [2.1]. Von der Vielzahl an sogenannten Blends, die in die nähere Auswahl fielen, setzten sich für diesen Temperaturbereich bis heute vier Arbeitsstoffe durch (Tabelle 2.1). Neben den Gemischen wird auch das Einstoffkältemittel R134a in der Normalkühlung bei Anlagen kleinerer und mittlerer Leistung eingesetzt.

| Kältemittel | Zusammensetzung | GWP100 [CO2 = 1] | Isentropen- exponent ( |
| --- | --- | --- | --- |
| R404A | R125/R143a/R134a (44/52/4 Ma.-%) | 3750 | 1,099 |
| R134a | ---- | 1610 | 1,096 |
| R410A | R32/R125 (50/50 Ma.-%) | 1890 | 1,174 |
| R507 | R143a/R125 (50/50 Ma.-%) | 3800 | 1,097 |
| R407C | R32/R125/R134a (23/25/52 Ma.-%) | 1600 | 1,124 |

Tabelle 2.1: Synthetische Kältemittel für die Normal- und Tiefkühlung

Die am häufigsten eingesetzten Kältemittel in Normal- und Tiefkühlanlagen sind derzeit das nicht azeotrope bzw. azeotrope Kältemittelgemisch R404A und R507. Es bleibt festzuhalten, dass alle diese Kältemittel ein großes direktes Treibhauspotenzial (GWP100) aufweisen. Somit wird gerade bei weitverzweigten Anlagensystemen mit Direktverdampfung (Supermarkt) ein ökologisch bedenklicher Anteil in die Atmosphäre gelangen. Die Hersteller solcher Systeme setzen daher auch indirekte Kälteanlagen ein, die mittels eines zwischengeschalteten Kälteträgerkreislaufes die entsprechenden Kühlstellen (Truhen, Regale, Kühlräume) versorgen. Mit dieser Maßnahme kann zum einen eine hohe Dichtheit der Anlage garantiert (Werkfertigung) und zum anderen die Kältemittelfüllmenge erheblich reduziert werden. Durch diese Maßnahme erkauft man sich aber eine schlechtere Leistungszahl bzw. Jahresarbeitszahl des Gesamtsystems. Nicht zuletzt wegen der Tatsache, dass man das Kältemittel  auf den Maschinenraum begrenzen kann, setzt man wieder zunehmend Ammoniak (NH3) in größeren Anlagen ein. Auch die brennbaren Kohlenwasserstoffe und das „klassische Kältemittel“ Kohlendioxid werden für diesen Anwendungszweck diskutiert. Eine weitere interessante Eigenschaft der synthetischen Kältemittel ergibt sich aus der Tatsache, dass alle diese Stoffe einen relativ niedrigen Isentropenexponent ( aufweisen (Vergleich Tabelle 2.1 und 2.2). Dadurch wird es möglich, auch bei tiefen Verdampfungs-temperaturen um -40°C den Verdichtungsprozess einstufig durchzuführen, mit Ausnahme von R410A, was den Anlagenaufwand reduziert. Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Kältemittel grundsätzlich energetische Vorteile gegenüber Stoffen mit hohem Isentropenexponent ( haben. Auf die Besonderheiten von speziellen Anlagenschaltungen für die unterschiedlichen Kältemittel wird ausführlich in Kapitel 5 eingegangen.

  - Natürliche Kältemittel

Der Einsatz natürlicher Kältemittel ist aufgrund des geringen oder nicht vorhandenen direkten Treibhauspotenzials aus ökologischer Sicht zu favorisieren, falls die Anlagen konkurrenzfähige Leistungszahlen bzw. Jahresarbeitszahlen erreichen (TEWI). Als alternative, natürliche Kältemittel für Tief- und Normalkühlanlagen können die Kohlenwasserstoffe Ethan und Propan, das Ammoniak und das Kohlendioxid zum Einsatz kommen (Tabelle 2.2). Alle diese Kältemittel besitzen einen hohen Isentropenexponenten, was schon bei niedrigen Druckverhältnissen zu extremen Verdichtungsendtemperaturen führt. Daher ist bei tiefen Verdampfungstemperaturen eine zweistufige Verdichtung zu empfehlen.

| Kältemittel | Formel | GWP100 [CO2 = 1] | Isentropen- exponent ( |
| --- | --- | --- | --- |
| R717 | NH3 | 0 | 1,31 |
| R744 | CO2 | 1 | 1,3 |
| R290 | CH3CH3CH3 | 3 | 1,19 |
| R170 | CH3CH3 | 3 | 1,2 |

Tabelle 2.2: Langfristige, alternative, natürliche Kältemittel für die

## Normal- und Tiefkühlung

Ammoniak

Das Ammoniak (NH3) ist aufgrund seiner herausragenden kältetechnischen Eigen- schaften auch nach der Markteinführung der „Sicherheitskältemittel“ Anfang der 30er Jahre weiterhin eingesetzt worden. Vor allen Dingen die sehr guten Wärmeübertragungseigenschaften bei der Filmkondensation und der Blasen-verdampfung im Vergleich zu R12 und R22 machten das NH3  für große Anlagen mit überfluteten Verdampfern unschlagbar [2.2]. Das Ammoniak hat jedoch drei wesentliche Nachteile. Zum einen ist es brennbar und zum anderen ab bestimmten Konzentrationen toxisch. Das eigentliche Manko ist aber der stechende Geruch bei Konzentrationen, die für den menschlichen Organismus harmlos sind. Kleinere Leckagen würden zwar sofort bemerkt, könnten aber in einer größeren Gruppe von unsachkundigen Personen eine Panik auslösen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von dem „nicht paniksicheren“ Kältemittel Ammoniak. Somit wird das NH3 auch weiterhin auf Anlagen mit sekundären Kühlkreislaufen (Solekreisläufe) in Normal- und Tiefkühlanlagen beschränkt bleiben.

Kohlenwasserstoffe

Die Kohlenwasserstoffe wurden ebenfalls bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts in vielen Bereichen eingesetzt. Während sich im Haushaltsbereich das Iso-Butan (R600a) bewährte, wurde in großen Industrie- und Raffinerieanlagen meistens das Propan (R290) eingesetzt. Eine Anlage mit einer Füllmenge von 10 Tonnen und mehr war keine Seltenheit [2.3]. Auch die Kohlenwasserstoffe wurden durch die Einführung der synthetischen Kältemittel vom Markt verdrängt. Kohlenwasserstoffe sind im hohen Maße umweltverträglich und besitzen sowohl als Einzelkomponenten, wie auch in Form von Mischungen hervorragende kältetechnische Eigenschaften. Flacke [2.4] wies in seiner Dissertation die Möglichkeit des praktischen Einsatzes von Propan und Ethan in einer Kälteanlage in Kaskadenschaltung nach. Während das Propan ähnliche Dampfdruckeigenschaften wie R22 aufweist, liegt der Dampfdruck des Ethans (R170) im Bereich von Kohlendioxid. Ein großer Vorteil gegenüber Kohlendioxid ist der sehr niedrige Tripelpunkt von -183,21°C [2.5]. Somit ist das Ethan ebenfalls zur Erzeugung sehr tiefer Temperaturen geeignet. Nachteilig ist jedoch die Brennbarkeit der Kohlenwasserstoffe, die den Einsatz in kältetechnischen Anlagen mit Publikumsverkehr erschweren. Daher ist auch hier, wie bei Ammoniak, der Einsatz von sekundären Kühlkreisläufen erforderlich.

Kohlendioxid

Betrachtet man den Einfluss von Kältemitteln auf den Menschen und seine Umwelt, so ist das CO2 eigentlich das ideale Kältemittel. Es ist preisgünstig, nicht brennbar,  thermisch äußerst stabil, nur in hohen Konzentrationen gesundheitsschädlich und in großen Mengen verfügbar. Aufgrund seiner Umweltneutralität (GWP100 = 1) besteht kein Grund zur Rückgewinnung und Entsorgung. Die Anlagen mit CO2 erreichen wegen der hohen volumetrischen Kälteleistung und Dichte eine hohe Kompaktheit (Verdichter, Leitungsquerschnitte), was sich gerade bei kleineren Einzelmaschinen-kreisläufen und Verbundkälteanlagen in Supermärkten positiv auf die Baugröße auswirken könnte. Zudem ist der Einsatz von CO2 in Direktverdampfungssystemen möglich. Dadurch kann man auf indirekte Systeme und den damit verbundenen energetischen und anlagentechnischen Mehraufwand verzichten. Nachteilig sind die auftretenden Stillstands- und Betriebsdrücke. Während durch geeignete Maßnahmen, wie Ausgleichsbehälter, Druckhaltungsanlagen oder Abblasventile, der Stillstandsdruck zu beherrschen ist, müssen die Bauteile, die während des Betriebes mit dem Hochdruck (hier bis 105 bar) beaufschlagt werden (Verdichter, Gaskühler, Hochdruckdrossel), den mechanischen Belastungen standhalten. Daher wird CO2 bisher nur in der unteren Stufe bei Kaskadensystemen (R404A/R744, R290/R744, R717/R744) in größeren Anlagen diskutiert und vereinzelt auch eingesetzt, da dort der Arbeitsdruck die in den Richtlinien zulässigen Grenzen nicht überschreitet. Auch die Verwendung als Kälteträger findet immer mehr Anklang. Weitere Anwendungsgebiete sind die mobile Klima- und Kältetechnik (Transportkälte).

3.	Thermodynamik zweistufiger Kaltdampfkompressionsprozesse

Zweistufige Kaltdampfkompressionskälteanlagen zur Kältebereitstellung in Tiefkühl-anlagen werden immer dann eingesetzt, wenn mindestens eine der beiden folgenden Bedingungen erfüllt ist.

- Die höchstzulässige Verdichtungsendtemperatur beim einstufigen Betrieb wird überschritten.

- Die Summe aus höheren Investitionskosten (Verdichter, Zwischenkühlung, Rohrleitungen) und niedrigeren Betriebskosten aufgrund des geringeren Energieverbrauchs der zweistufigen Anlage, ist nach einer gewählten Betriebsdauer (Amortisationszeit) niedriger als die der einstufigen Anlage.

Das erste Kriterium stellt somit eine technische Grenze für den Einsatz einer einstufigen Kälteanlage dar. Aufgrund des großen Temperaturhubs zwischen der Verdampfungs- und der Kondensationstemperatur in Tiefkühlanlagen wird bei einer einstufigen Verdichtung mit Kältemitteln, die einen hohen Isentropenexponent ( (Ammoniak, Kohlendioxid) aufweisen, eine extreme Verdichtungsendtemperatur erreicht, was unter anderem zum Abriss des Schmierfilms führen kann. Weiterhin ist die thermische Belastung der Verdichter (Ventile, Kolben, Kolbenringe) größer und führt zu Einbußen in der Lebensdauer. Zu der thermisch höheren Belastung kommt hinzu, dass die Verdichter ein höheres Druckverhältnis ( überwinden müssen. Daher wird auch die mechanische Belastung des gesamten Kurbeltriebs größer, was ebenfalls negativen Einfluss auf die Lebensdauer hat. Weiterhin hat ein steigendes Druckverhältnis einen schlechteren Liefergrad ( zur Folge. Der Verdichter muss demnach bei großen Druckverhältnissen mit einer höheren Drehzahl betrieben werden, um effektiv den gleichen Volumenstrom aus dem Verdampfer anzusaugen. Hieraus folgt ein Mehrbedarf an Energie zum Betrieb der einstufigen Anlage. Durch die Aufteilung des Verdichtungsvorganges auf zwei Stufen, unter Verwendung einer geeigneten Zwischenkühlung des Druckgases nach der ersten Stufe, werden die gerade beschriebenen Probleme umgangen. Höhere Druckverhältnisse und die daraus resultierenden schlechteren Liefergrade haben jedoch nicht direkt den Einsatz von zweistufigen Anlagen zur Folge. Entscheidend ist neben dem energetischen Gesichtspunkt auch der ökonomische Aspekt, wie es das oben aufgeführte zweite Einsatzkriterium beschreibt. Für den Betreiber der Anlage ist es wichtig, den Mehraufwand an Investitionskosten durch geringere Betriebskosten über die Lebensdauer der Anlage wieder einzufahren. Oftmals darf die Amortisationszeit der Anlage nur wenige Jahre betragen (Gewinnmaximierung), was den Einsatz zweistufiger Anlagen erschwert. Die Kältemittel R507 und R404A werden auch aufgrund dieser Tatsache vorwiegend in einstufigen Anlagen betrieben.

  - Zweistufige Anlagenschaltungen und Zwischenkühlsysteme

Zweistufige Anlagen werden in einer Vielzahl von Schaltungsvarianten ausgeführt. Daher können hier nicht alle Möglichkeiten genannt werden. Ziel soll es sein, die wesentlichen Merkmale der unterschiedlichen Zwischenkühlsysteme darzustellen und deren Auswirkungen auf das energetische Verhalten zunächst qualitativ zu beschreiben. Ein genauerer quantitativer Vergleich zwischen den unterschiedlichen Schaltungen mit den Kältemitteln  R404A und CO2 folgt in Kapitel 5.

Die Abbildungen 3.1 bis 3.4 zeigen unterschiedliche zweistufige Anlagen-schaltungen, die im weiteren Verlauf näher erläutert werden. Alle dargestellten Prozesse unterscheiden sich in der Hauptsache nur vom eingesetzten Zwischenkühlsystem. Grundsätzlich besitzen alle Varianten 5 Hauptelemente. Als erstes Hauptelement ist die zweistufige Verdichtung zu nennen. Dabei ist es nicht zwingend erforderlich, wie dargestellt, die Verdichtung auf zwei getrennte Kompressoren mit separaten Motoren aufzuteilen. Es ist durchaus üblich, beide Verdichtungsstufen in einem Verdichtergehäuse unterzubringen, um somit eine sehr kompakte Bauweise der Gesamtanlage zu gewährleisten. Die Geometrie der Zylinder ist dann an die jeweiligen Einsatzbedingungen und an das Kältemittel anzupassen (Hubkolben). Das zweite und dritte Hauptelement stellen die beiden Wärmeübertrager zur Wärmeaufnahme im Verdampfer und Wärmeabgabe im Enthitzer dar. Da es sich in Supermärkten im Normalfall um luftgekühlte Anlagen handelt, sind diese in den Abbildungen 3.1 bis 3.4 mit dem entsprechenden Symbol gekennzeichnet. Weiterhin ist zur Drosselung des Kältemittels vom Kondensationsdruck auf den Verdampfungsdruck mindestens ein Expansionsventil notwendig (vierte Hauptelement). Diese befinden sich direkt an den unterschiedlichen Kühlstellen und arbeiten dort als Überhitzungsregler. Alle anderen Bauteile sind dem fünften Hauptelement, dem Zwischenkühlsystem, zuzuordnen.

Abb. 3.1: Zweistufiger Prozess mit äußerer Zwischenkühlung und einstufiger Expansion

Die Abbildung 3.1 zeigt schematisch einen zweistufigen Prozess mit äußerer Zwischenkühlung und einer einstufigen Expansion mit den entsprechenden Zustandsänderungen im log p,h-Diagramm. Dieses Zwischenkühlsystem ist eine einfache, aber sehr effektive Art der Kühlung des Druckgases aus der Niederdruckstufe mittels Luft oder Wasser mit Umgebungstemperatur. Vor allem aufgrund niedrigerer Investitionskosten wird in Supermärkten fast ausschließlich die Luft als Kühlmedium eingesetzt. Die Abkühlung des Druckgases kann maximal bis auf die Lufttemperatur (gestrichelte Linie) erfolgen, was aber in den meisten Fällen ausreicht, um eine hohe Verdichtungsendtemperatur nach der zweiten Stufe zu vermeiden. Ein großer Vorteil dieser Zwischenkühlung ist die Tatsache, dass die abgeführte Wärmemenge im Zwischenkühler den Hochdruckkreislauf nicht zusätzlich belastet, was sich für diese Anlagenkonfiguration effektiv in einem geringeren Ansaugvolumenstrom in der Hochdruckstufe wiederspiegelt. Es stellt sich jedoch die Frage, ob nach der ersten Verdichtungsstufe so hohe Gastemperaturen erreicht werden, dass eine Zwischenkühlung mittels Luft erst sinnvoll ist. Für die natürlichen Kältemittel Ammoniak und Kohlendioxid, mit deren hohen Werten des Isentropenexponenten, steht dies außer Frage. Im Gegensatz dazu bleibt für die Kältemittel R404A, R507 und R134a festzuhalten, dass es zu keiner ausreichenden Druckgastemperatur nach der ersten Verdichtungsstufe kommt und somit eine äußere Zwischenkühlung nicht praktikabel ist. Bei den Kältemitteln, deren Werte des Isentropenexponenten zwischen den genannten Kältemitteln liegen, ist die Frage nicht eindeutig zu beantworten. Hier kommt es darauf an, wie stark die Überhitzung vor Eintritt in den Verdichter ist und inwieweit sauggasgekühlte Verdichter zur Anwendung kommen. Ein bekannter Vertreter dieser Gruppe ist das mittlerweile in Neuanlagen verbotene H-FCKW R22 (( = 1,168).

Für Tiefkühlanwendungen reagierte die Kältemittelindustrie auf dieses Problem mit der Herstellung eines Blends. Zur Herstellung mischte man dem Standardkältemittel R22 (Chlordifluormethan) kurzerhand R115 (2-Chlor-1-1-1-2-2-Penthaflouräthan) bei, was zu dem allseits bekannten und eingesetzten Kältemittel R502 (48.8 Ma.-% R22; 51.2 Ma.-% R115) führte. Somit war es möglich geworden, Tiefkühlanlagen mit sauggasgekühlten Halbhermetik-Verdichtern einstufig auszuführen.

Abb. 3.2: Zweistufiger Prozess mit innerer Zwischenkühlung und einstufiger Expansion

Eine weitere, einfache Möglichkeit zur Zwischenkühlung ist das Einspritzen von Kältemittel zwischen den beiden Druckstufen mittels eines weiteren Expansionsventils (innere Zwischenkühlung). Das Druckgas aus der ersten Stufe kann somit bis auf die zum Mitteldruck gehörende Sättigungstemperatur abgekühlt werden. Ratsam ist es jedoch, das Expansionsventil als Überhitzungsregler einzusetzen, damit nicht unnötig Kältemitteltropfen in den Verdichter gelangen. Wird auf eine Überhitzung verzichtet, muss mit einem Tropfenabscheider oder genügend langen Kältemittelleitungen das Eindringen der Tropfen verhindert werden. Während die äußere Zwischenkühlung unabhängig vom Kältemittel energetisch immer Vorteile bietet, sollte der Einsatz der inneren Zwischenkühlung mit Umsicht erfolgen. Bei Kältemitteln mit niedrigen spezifischen Verdampfungsenthalpien muss je nach Betriebsbedingungen im Verhältnis zum Massenstrom des Niederdruckkreislaufes sehr viel Kältemittel eingespritzt werden. Dadurch wird zwar die gewünschte

Zwischenkühlung erreicht, der abgezweigte Massenstrom fehlt jedoch zur eigentlichen Kältebereitstellung im Verdampfer, was unter Umständen die Leistungszahl negativ beeinflusst [3.1]. Die Kältemittel mit hohen spezifischen Verdampfungsenthalpien, wie Ammoniak oder Wasser, sind prädestiniert für den Einsatz in Systemen mit innerer Zwischenkühlung. Alle für den Einsatz in Supermärkten favorisierten, synthetischen Kältemittel weisen niedrige Verdampfungsenthalpien auf und sind somit qualitativ für Systeme mit innerer Zwischenkühlung als nicht geeignet zu bewerten. Dies gilt auch für die natürlichen Kältemittel Kohlendioxid und Propan.

Abb. 3.3: Zweistufiger Prozess mit zweistufiger Expansion und innerer Zwischenkühlung

durch eine offene Mitteldruckflasche

Die energetisch wirkungsvollste Lösung für ein zweistufiges System mit innerer Zwischenkühlung ist in Abbildung 3.3 dargestellt. Hier handelt sich um eine Anlagenschaltung mit einer sogenannten „offenen Mitteldruckflasche“. Das Druck- gas aus der ersten Stufe wird direkt in die Mitteldruckflasche geführt, wo es die gesamte Überhitzungswärme durch die Verdampfung von Kältemittel abführen kann. Weiterhin wird die aus dem Enthitzer kommende Flüssigkeit zunächst bis auf den Mitteldruck gedrosselt. In der Mitteldruckflasche wird dann eine Separation von Flüssigkeits- und Gasphase durchgeführt. Der gasförmige Anteil (Flashgas) bildet zusammen mit dem Dampfanteil zur Abfuhr der Überhitzungswärme den Hochdruckmassenstrom. Der Vorteil besteht eigentlich nur in der zweistufigen Drosselung des Kältemittels. Der zwangsläufig entstehende Dampfanteil bei der Expansion des flüssigen Kältemittels wird nicht während des gesamten Expansionsvorganges mitgeführt. Somit kann man die Drosselverluste reduzieren [3.1]. Während das sogenannte „Flash Gas Removal“ bei jedem Kältemittel energetische Vorteile bietet, ist die Abkühlung des Druckgases durch verdampfendes Kältemittel in der Mitteldruckflasche, wie bereits erwähnt, nur bei Kältemitteln mit hohen Verdampfungsenthalpien sinnvoll. Nicht ohne Grund ist das Ammoniak für eine solche Anlagenschaltung besonders geeignet. Zudem bietet diese Anlagenschaltung die Möglichkeit, aus der Mitteldruckflasche gesättigte Flüssigkeit abzuziehen und diese auf Mitteldruckniveau zu verdampfen. Das führt, wie im praktischen Teil dieser Arbeit noch gezeigt wird, gerade beim Einsatz von CO2 zu einem sehr kompakten Anlagenaufbau. Ob die zweistufige Expansion mit Mitteldruckabscheider energetisch soviel Einsparpotenzial in sich birgt, als dass sich der finanzielle Mehraufwand (Expansionsventil, Mitteldruckflasche) überhaupt rentiert, kann nur für größere Systeme positiv beantwortet werden.

Auch hier sei wieder auf die speziellen Verhältnisse in einem Supermarkt verwiesen. Durch das Vorhandensein von zwei Temperaturniveaus ist es möglich, das flüssige Kältemittel in der Tiefkühlung durch Einspritzen von flüssigem Kältemittel aus der Normalkühlung stark zu unterkühlen (R404A, R507). Eine Drosselung in zwei Stufen würde nur einen geringen energetischen Effekt bringen, da durch die starke Unterkühlung des Kältemittels der Dampfanteil nach der Drosselung gering ist. Somit ist der vorwiegende Einsatz von einstufigen Anlagen in der Supermarktkälte logisch nachzuvollziehen. Sollten doch zweistufige Anlagen in Betracht kommen, wird die Schaltung nach Abbildung 3.4 ausgeführt. Sie zeigt einen zweistufigen Prozess mit einstufiger Expansion und zusätzlicher Unterkühlung des flüssigen Kältemittels aus dem Kondensator. Die Unterkühlung des Kältemittels kann maximal bis auf die zum Mitteldruck gehörende Sättigungstemperatur erfolgen. In der Praxis ist eine Temperaturdifferenz von 10-15 K üblich. Durch diese Maßnahme werden die hohen Drosselverluste bei der Expansion von R404A und R507 gegenüber dem einstufigen Betrieb deutlich reduziert und dadurch die Leistungszahl des Kreisprozesses erheblich gesteigert. Eigentlich ist diese Schaltungsart nichts anderes als das zuvor beschriebene „Flash Gas Removal“ in einem offenen Mitteldruckabscheider, denn es wird ein Teil des Kältemittels verdampft, um die Flüssigkeit zu kühlen. Der energetische Nachteil resultiert aus dem Temperaturabstand bei der Wärmeübertragung.

Abb. 3.4: Zweistufiger Prozess mit einstufiger Expansion und innerer Zwischenkühlung

durch eine geschlossene Mitteldruckflasche

Da die unterkühlte Flüssigkeit weiterhin unter Kondensationsdruck steht, kommt es zu keiner Vorverdampfung an den Kühlstellen. Dies ist gerade in Supermärkten mit langen Kältemittelleitungen zu den Verbrauchern von Vorteil.

  - Kaskadenkälteanlagen

Eine andere Möglichkeit, einen hohen Temperaturhub auf mehrere Stufen aufzuteilen, besteht in Form einer Kaskadenkälteanlage. Im Bereich der Supermarktkälte sind lediglich zwei Druckstufen notwendig. Die Abbildung 3.5 zeigt den schematischen Aufbau einer solchen Anlage, die aus zwei voneinander getrennten Kältemittelkreisläufen besteht. Somit ist die Möglichkeit gegeben, zwei unterschiedliche Kältemittel mit günstigen thermophysikalischen Eigenschaften in den verschiedenen Temperaturbereichen einzusetzen. Im Gegensatz zu den in Kapitel 3.1 beschriebenen zweistufigen Prozessen mit zweistufiger Expansion unterscheidet sich dieser durch den Einsatz des Kaskadenwärmeübertragers. Hier wird das Kältemittel aus der Niedertemperaturstufe durch vollständiges Verdampfen des Hochtemperaturkältemittels kondensiert. Zur Abfuhr der Kondensationswärme der Niedertemperaturstufe im Wärmeübertrager stellt sich je nach Güte der Wärmeübertragung ein Temperaturabstand (TWÜ zwischen der Verdampfungs-temperatur der Hochtemperaturstufe und der Kondensationstemperatur der Niedertemperaturstufe ein. Dieser Temperaturabstand ist ein wichtiger Faktor für die energetische Effizienz der Kälteanlage. Bei sehr gut ausgeführten Anlagen und optimalen Betriebsbedingungen (Massenstromverhältnisse, optimales Temperatur-niveau) können mittlere Temperaturabstände von 3 Kelvin erzielt werden. Problematisch ist jedoch, dass es bedingt durch diesen niedrigen Temperatur-abstand mitunter zu keiner ausreichenden Unterkühlung des Kältemittels kommt. Dies führt zu Vorverdampfung in den Rohrleitungen und dadurch zu einem unbefriedigenden Regelverhalten und erhöhten Verschleißerscheinungen der Expansionsventile.

Abb. 3.5: Kaskadenschaltung

Durch Anhebung des mittleren Temperaturabstandes im Kaskadenwärmeübertrager von 3 auf 5-7 Kelvin wird eine mögliche Vorverdampfung zwar vermieden, die Verschlechterung der Leistungszahl der Kälteanlage ist aber erheblich [2.3]. Durch den Einsatz eines inneren Wärmeübertragers kann eine weitere Unterkühlung des Kältemittels in der Niedertemperaturstufe erzielt werden, was aber zusätzliche Bauteile und einen höheren saugseitigen Druckabfall bedeuten.

Wie bereits erwähnt, können durch die Trennung der Kältemittelkreisläufe unterschiedliche Kältemittel eingesetzt werden. Gerade das CO2 bietet für die untere Temperaturstufe zur Tiefkühlung in Supermärkten ideale Voraussetzungen. Hier sind bereits ausgeführte Anlagen im Betrieb [3.2,3.3]. Die ersten Ergebnisse zeigen deutlich, dass sich das CO2 in der Tiefkühlung etablieren wird.

Für die obere Temperaturstufe stehen momentan als natürliche Kältemittel nur Ammoniak und Propan zur Verfügung. Beide Arbeitsstoffe können jedoch aufgrund ihres Gefährdungspotenzials nicht in Direktverdampfungsanlagen eingesetzt werden, was den Einsatz von Kälteträgern erforderlich macht. Dies erhöht den Kosten- und Energieaufwand [3.2,3.3,3.4]. Somit wird bisher nur R404A, R507 oder R134a in der Normalkühlung eingesetzt. Hieraus wird ersichtlich, wie interessant der Einsatz von Kohlendioxid unter bestimmten Voraussetzungen auch in der Normalkühlung sein kann.

  - Optimierte zweistufige Anlagenschaltungen für CO2

In Kapitel 3.1 wurden Anlagenschaltungen mit unterschiedlichen Zwischenkühl-systemen qualitativ bewertet. Aus energetischer Sicht ist die Anlagenschaltung nach Abbildung 3.3 (offener Mitteldruckbehälter) für alle Kältemittel am günstigsten. Sie kommt aber bei den bisher eingesetzten Kältemitteln (R404A, R507) nicht zum Einsatz, da sie gegenüber der Schaltung in Abbildung 3.4 nur leichte Vorteile besitzt. Die Variante mit einem offenen Mitteldruckabscheider erhöht für die synthetischen Kältemittel die Investitionskosten, da eine Reduzierung der Drosselverluste auch durch eine starke Unterkühlung mittels eines Plattenwärmeübertragers realisiert werden kann. Zudem wird für einen solchen Anlagentyp eine größere Kältemittel-füllmenge notwendig, was sich neben den Investitionskosten auch negativ auf den TEWI-Wert auswirkt. Für Kohlendioxid bietet jedoch das System mit Mitteldruck-abscheider einige Vorteile. Beide Temperaturniveaus können mit einem kompakten Anlagenaufbau bedient werden. Der Mitteldruckabscheider könnte gleichzeitig als Saugverteiler für die Hochdruckverdichter dienen, was dann den anlagentechnischen Aufwand durch zusätzliche Behälter gegenüber einer R404A-Anlage zumindest nicht erhöhen würde. Durch den Einsatz einer zweistufigen Drosselung können für alle Kühlstellen standardisierte Expansionsventile eingesetzt werden. Lediglich die Hochdruckdrossel muss für die hohen Drücke (pmax = 105 bar) und Druckdifferenzen ((pmax = 70 bar) konzipiert werden. Das Hochdruckventil ist neben dem Hochdruckverdichter das „kritische Bauteil“ der Anlage, da es den größten mechanischen Belastungen ausgesetzt ist. Der Aufbau des Enthitzers unterscheidet sich aufgrund der geringen Rohrdurchmesser rein äußerlich kaum von konventionellen Kondensatoren und ist vergleichsweise einfach zu fertigen. An der Entwicklung von Hochdruckverdichtern wird von Seiten einiger Verdichterhersteller intensiv gearbeitet. Somit kann in den nächsten Jahren auf einen breiten Erfahrungsschatz zurückgegriffen werden, was gerade im sensiblen Bereich der Supermarktkälte von Bedeutung ist. Auf Grundlage der bisher beschriebenen technischen Gegebenheiten wurde die Anlagenschaltung nach Abbildung 3.3 als Basis für eine weitere, genauere Analyse festgelegt. Durch den sinnvollen Einsatz weiterer Komponenten, wie die Zwischenkühlung und der innere Wärmeübertrager, werden die Leistungszahlen gesteigert und betriebstechnische Vorteile erzielt. Die im weiteren Verlauf aufgezeigten, optimierten Anlagenschaltungen für CO2 werden in Kapitel 5 mit einer konventionellen, zweistufigen Kälteanlage mit R404A energetisch verglichen, wobei die CO2-spezifischen Vorteile, wie die höheren Verdampfungs-temperaturen und die besseren Verdichterwirkungsgrade, mit einfließen.

Abb. 3.6: Anlagenschaltung für den Tiefkühleinsatz mit CO2 als Kältemittel

Die Abbildung 3.6 zeigt eine optimierte Anlagenschaltung und den Verlauf der Zustandsänderungen im p,h-Diagramm für den Einsatz von Kohlendioxid in der Tiefkühlung. Die einzelnen Zustandsänderungen und die dazu notwendigen Bauteile werden im weiteren Verlauf näher erläutert. Im Vergleich zur Anlagenschaltung nach Abbildung 3.3 sind der innere Wärmeübertrager im Niederdruckkreislauf, die äußere und die innere Zwischenkühlung (Nacheinspritzung) hinzugekommen. Ausgehend vom Zustandspunkt 1 wird das überhitzte Gas aus dem Verdampfer durch den Niederdruckverdichter auf den Mitteldruck (Punkt 2) komprimiert. Schon bei moderaten Druckverhältnissen wird, bedingt durch den hohen Isentropen-exponenten, eine hohe Verdichtungsendtemperatur erreicht. Um die optimalen Leistungszahlen bei hohen Außenlufttemperaturen zu erzielen, müssen Mitteldrücke bis zu 43 bar angefahren werden. Somit beträgt die Verdichtungsendtemperatur, auch mit den sehr guten Verdichterwirkungsgraden, je nach Überhitzung des Sauggases bis zu 100°C. Daher ist der Einsatz eines äußeren Zwischenkühlers energetisch sinnvoll. Dieser kühlt das Druckgas aus dem Niederdruckverdichter bis auf den Zustandspunkt 2’ ab. Bei gut ausgelegten, luftgekühlten Zwischenkühlern ist eine Temperaturdifferenz zwischen der Lufteintrittstemperatur und der Gasaustrittstemperatur aus dem Zwischenkühler bei CO2 von 3 Kelvin möglich. Somit kann eine nicht unerhebliche Wärmemenge, die den Hochdruckkreislauf zusätzlich belasten würde, schon vorher abgeführt werden. Außerdem macht die äußere Zwischenkühlung den Einsatz von kostengünstigeren, sauggasgekühlten Halbhermetik-Verdichtern bei Verdampfungstemperaturen um -35°C möglich. Durch den sehr flachen Verlauf der Isentropen kommt es durch die Aufheizung des Sauggases im Motor zwar zu schlechteren Verdichterwirkungsgraden, die zusätzliche Wärme kann aber über den Zwischenkühler wieder abgegeben werden. Wird der Zwischenkühler nicht installiert, wäre ein schlechterer Verdichter-wirkungsgrad der Niederdruckstufe und ein höherer Massenstrom für die Hochdruckstufe als Folge der erhöhten Kältemitteleinspritzung festzustellen. Gegen den Einsatz eines solchen äußeren Zwischenkühlers spricht die Tatsache, dass neben einem weiteren Bauteil zusätzliche Kältemittelleitungen gelegt werden müssten.

Nachdem das Gas den Zwischenkühler verlassen hat, mischt es sich mit dem Dampfanteil (Punkt 2’’) aus dem Drosselvorgang zwischen Hoch- und Mitteldruck. Beide Enthalpieströme legen zunächst den Ansaugzustand für die Hochdruckstufe (Punkt 3) fest. Möchte man aus Gründen der Investitionskosten auf die äußere Zwischenkühlung verzichten, ist der Einsatz einer inneren Zwischenkühlung mittels eines zusätzlichen Expansionsventils möglich. Wie noch in den Berechnungen in Kapitel 5 gezeigt wird, ist der Prozess mit innerer Zwischenkühlung energetisch ungünstiger. Er ist aber nur bei hohen Lufttemperaturen und damit verbundenen hohen Mitteldrücken wesentlich schlechter, da dann sehr viel Kältemittel zur Kühlung des Druckgases aus der ersten Stufe eingespritzt werden muss. Über das gesamte Jahr gesehen ist die innere Zwischenkühlung aber nicht soviel schlechter, als dass der Einsatz aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Erwägung gezogen werden könnte. Allein durch den Mischvorgang des Flashgases (Punkt 2’’) aus der Mitteldruckflasche mit dem Druckgas aus der ersten Stufe kommt es zu einer merklichen Abkühlung, so dass bei moderaten Mitteldrücken nur verhältnismäßig wenig verdampfendes Kältemittel benötigt wird. Zudem ist eine genaue Sauggasüberhitzung für den Hochdruckverdichter durch einen Überhitzungsregler möglich. Auch die praktischen Untersuchungen an der ausgeführten Anlage (vgl. Kapitel 8) unterstützen die hier gemachte Aussage.

Wie der Abbildung 3.6 zu entnehmen ist, wird das Kältemittel aus der Niederdruckstufe nicht durch den Mitteldruckbehälter geführt. Diese Fahrweise der Anlage hat einige betriebstechnische Vorteile, die in Kapitel 7 näher erläutert werden.

Der Hochdruckverdichter saugt das überhitzte Gas (Punkt 3) an und verdichtet es auf den Hochdruck (Punkt 4), bevor es in den Enthitzer eintritt. Dieser fungiert während der überwiegenden Zeit des Jahres als konventioneller Kondensator. Nur an wenigen Wochen des Jahres (Wetterstation Essen) arbeitet der Prozess transkritisch, und die isobare Wärmeabgabe erfolgt bei stetiger Temperaturänderung. Daher ist auch der Prozess im p,h-Diagramm unterkritisch dargestellt. Nach der Enthitzung des Gases auf den Zustandspunkt 5 wird die unterkühlte Flüssigkeit bzw. das Hochdruckfluid auf den Mitteldruck gedrosselt (Punkt 6). Dabei entsteht je nach Mitteldruck ein nicht unerheblicher Dampfanteil, der in der Mitteldruckflasche von der Flüssigkeit separiert wird. Der Sattdampf wird am Kopf des Abscheiders von der Hochdruckstufe wieder angesaugt und mischt sich mit dem Druckgas aus der ersten Stufe. Die gesättigte Flüssigkeit (Punkt 6’’) wird am Boden der Mitteldruckflasche abgezogen und über einen inneren Wärmeübertrager geführt. Hier findet eine Unterkühlung der Flüssigkeit (Punkt 6’’’) durch das überhitzte Sauggas (Punkt 1’) aus der Niederdruckstufe statt. Der innere Wärmeübertrager hat energetisch keinen positiven Effekt auf die Leistungszahl der Anlage [2.4], sondern nur einen betriebstechnischen Vorteil. Durch eine Unterkühlung der Flüssigkeit wird eine Vorverdampfung bis zu den Kühlstellen vermieden, was die Regeleigenschaft verbessert und die Lebensdauer der Expansionsventile erhöht. Allerdings muss beim Einsatz eines inneren Wärmeübertragers auf die Überhitzung des Sauggases (Punkt 1) geachtet werden. Werden neben dem inneren Wärmeübertrager zusätzlich sauggasgekühlte Verdichter eingesetzt, kann es zu einer starken Aufheizung des Sauggases kommen, die dann den Wirkungsgrad der Niederdruckverdichtung enorm verschlechtert. Somit sollte nur soweit unterkühlt werden, wie es für eine einwandfreie Funktion der Überhitzungsregler notwendig ist. Die unterkühlte Flüssigkeit (Punkt 6’’’) wird von der Niederdruckdrossel auf den Verdampfungsdruck entspannt. Nach der vollständigen Verdampfung (Punkt 8), der anschließenden Überhitzung des Sauggases (Punkt 1’) und der zusätzlichen Überhitzung durch den inneren Wärmeübertrager (Punkt 1) wird das Kältemittel vom Niederdruckverdichter wieder angesaugt. Eine Alternative zum inneren Wärmeübertrager ist der Einsatz einer Kältemittelpumpe, die die gesättigte Flüssigkeit zu den Verbrauchern transportiert und die Druckabfälle in den Rohrleitungen kompensiert. Dadurch kann die zusätzliche Überhitzung durch den inneren Wärmeübertrager vermieden werden. Der Mehraufwand an Investitions-kosten wird aber nur bei größeren Anlagen gerechtfertigt sein. Man kann auch auf den Einsatz einer Pumpe bzw. eines Inneren Wärmeübertragers völlig verzichten, denn die Druckdifferenz zwischen dem Mittel- und  Verdampfungsdruck ist groß genug (18 bar), um den Transport der siedenden Flüssigkeit zu den Kühlstellen sicher zu stellen. Was aber bleibt, ist die Frage nach der Lebensdauer, Regelbarkeit und Größe der Expansionsventile in den Kühlmöbeln. Die Abbildung 3.7 zeigt eine mögliche Anlagenschaltung für den Normal- und Tiefkühleinsatz. Im Vergleich zu der Abbildung 3.6 sind die Kältemittelpumpe, das Stellventil und der NK-Verdampfer hinzugekommen. Alle diese Bauteile werden mit dem Mitteldruck beaufschlagt, so dass der Einsatz konventioneller Komponenten möglich ist. Die Kältemittelpumpe fördert die gesättigte Flüssigkeit vom Zustandspunkt 6’’ zu den NK-Verbrauchern. Da sich der gesamte Kreislauf auf einem Druckniveau befindet, ist der Einsatz einer Kältemittelpumpe erforderlich, um den auftretenden Druckabfall in den Rohrleitungen und im Stellventil zu kompensieren. Die Stellventile an den Kühlstellen sollten nach Möglichkeit einen sehr geringen Druckabfall aufweisen, um den Vordruck und damit die Leistungsaufnahme der Pumpe nicht unnötig zu erhöhen. Nach der vollständigen Verdampfung des Kältemittels wird der Dampfstrom direkt in die Saugleitung oder in die Mitteldruckflasche geführt. Der Einsatz eines äußeren Zwischenkühlers ist bei Gegenwart einer Normalkühlanlage nicht erforderlich. Die Kälteleistung der Normalkühlung ist in der Regel um ein Vielfaches höher als die Kälteleistung in der Tiefkühlung (2-4fache).

Abb. 3.7: Anlagenschaltung für den Tief- und Normalkühleinsatz mit CO2 als Kältemittel

Falls der angesaugte Massenstrom aus der Normalkühlung nicht zu stark überhitzt wird (8-10 Kelvin), kommt es durch den Mischvorgang der drei Massenströme (Flashgas aus dem Expansionsvorgang, Druckgas aus der ersten Stufe, verdampftes und leicht überhitztes Kältemittel aus der NK-Kühlung) zu einer ausreichenden Kühlung des Druckgases aus der Niederdruckstufe. Aus Sicherheitsgründen ist noch eine Nacheinspritzung vorzusehen. Somit entsteht ein sehr kompakter Anlagenaufbau zur Bereitstellung von Kälte in der Normal- und Tiefkühlung. Der zusätzliche Aufwand zur effektiven Ölabscheidung wird in Kapitel 7 beschrieben.

4.	Berechnungsgrundlagen zur Bewertung zweistufiger Anlagen

Kälteleistung, Leistungszahlen

In Kapitel 4 werden alle notwendigen mathematischen Gleichungen zur energetischen Bewertung der Anlage und zur betriebstechnischen Beurteilung von einzelnen Bauteilen aufgeführt. Als Grundlage für die Bezeichnung der Zustandspunkte dient die Abbildung 3.6.

Die Leistungszahl einer Kälteanlage ist definiert als der Quotient von „Nutzen“ zu „Aufwand“. Der Nutzen der Kälteanlage ist die im Verdampfer zur Verfügung stehende Kälteleistung, während der Aufwand in der zum Betrieb notwendigen elektrischen Leistungsaufnahme der Gesamtanlage zur Bereitstellung der oben angeführten Kälteleistung zu sehen ist. Bei Kälteanlagen beschränkt man sich aber meistens auf die elektrischen Leistungen der Verdichter, so dass die Leistungszahl berechnet wird zu:

(4.1)

Falls offene Verdichter zur Anwendung kommen, ist es sinnvoll, die erzielte Kälteleistung auch auf die mechanische Leistungsaufnahme (Wellenleistung) der beiden Verdichter zu beziehen. Dadurch werden die Verluste im Frequenzumformer, im Motor und in der eventuellen Übersetzung nicht berücksichtigt. Die Leistungszahl, bezogen auf die Wellenleistung, wird ermittelt aus:

(4.2)

Die Wellenleistungen der zwei Verdichtungsstufen werden bei Kenntnis der Drehzahl und des mittleren Drehmomentes wie folgt errechnet:

(4.3) 	(4.4)

Möchte man die Leistungszahl nur auf die Innenleistung, die vom Kolben auf das Gas übertragen wird, beziehen, so ergibt sich der folgende Zusammenhang:

(4.5)

Die Innenleistung der einzelnen Verdichtungsstufen berechnet sich aus der Differenz der Enthalpieströme zwischen den Anfangspunkten (Punkt 1 bzw. 3) und den Endpunkten des Verdichtungsvorganges (Punkt 2 bzw. 4).

(4.6)

(4.7)

In Kaltdampfkompressionskälteanlagen wird für den idealen Verdichtungsvorgang eine isentrope Zustandsänderung zu Grunde gelegt. Die ideale Leistungszahl des zweistufigen Kaltdampfkompressionsprozesses (Plank-Prozess) ergibt sich zu:

(4.8)

mit

(4.9)

(4.10)

Eine Voraussetzung zur Ermittlung der idealen Leistungszahl in zweistufigen Anlagen ist die Kenntnis des optimalen Mitteldrucks. Viele theoretische Untersuchungen [4.1,4.2,4.3,4.4] zeigen unterschiedliche Ansätze zur Ermittlung des optimalen Mitteldrucks, wobei sich das geometrische Mittel aus dem Kondensations- und dem Verdampfungsdruck in der Praxis bewährt hat.

(4.11)

Bei unterkritischen Prozessen sind kleinere Abweichungen im Mitteldruck zulässig. Daraus resultiert nur eine geringfügige Verschlechterung der Leistungszahl. Erfolgt die Wärmeabgabe transkritisch, so ist dieser Ansatz nicht mehr anwendbar, denn der Enthitzungsdruck ist dann selber eine Variable (Kapitel 6).

Die Kälteleistung kann bei Kenntnis des Massenstromes aus der Differenz der Enthalpieströme zwischen Verdampfereintritt (Punkt 7’) und -austritt (Punkt 1’) ermittelt werden. Der Zustandspunkt 7’ liegt im Nassdampfgebiet und ist daher messtechnisch nicht zu bestimmen. Bei Annahme einer isenthalpen Drosselung kann der Zustandspunkt 7’ durch den Zustandspunkt 6’’’ (Eintritt in die Niederdruckdrossel) ersetzt werden. Somit wird die Kälteleistung der Anlage durch die folgende Gleichung bestimmt:

(4.12)

Liefergrad und isentroper Gütegrad

Der real geförderte Volumenstrom eines Hubkolbenverdichters ist kleiner als der theoretische Fördervolumenstrom. Das Verhältnis dieser beiden Größen wird im sogenannten Liefergrad festgehalten.

(4.13)

Der theoretische Volumenstrom wird aus den geometrischen Daten (z: Zylinderanzahl, sh: Hub, d: Bohrung) in Verbindung mit der Drehzahl n des Verdichters berechnet.

(4.14)

Der reale Volumenstrom wird aus der Kenntnis des jeweiligen Massenstromes und der Dichte im Ansaugzustand ermittelt.

(4.15)

Als wesentliche Einflussgröße auf den Liefergrad ist das Druckverhältnis zwischen den beiden Verdichtungsstufen zu nennen. Mit steigendem Druckverhältnis nimmt der Liefergrad ab. Für die Hochdruckstufe gilt der Zusammenhang:

(4.16)

Bei der Niederdruckstufe ergibt sich analog:

(4.17)

Weitere Einflussgrößen auf den Liefergrad sind der schädliche Raum, die Aufheizung des Gases im Zylinderkopf, die Leckageverluste zwischen Kolben- und Zylinderwand und die Druckverluste im Saugventil.

Mit dem isentropen Gütegrad wird die Güte einer Verdichtung bezogen auf eine idealisierte, isentrope Verdichtung bewertet. Für den Niederdruck- und den Hochdruckverdichter ergeben sich die folgenden Gleichungen:

(4.18)

und

(4.19)

Die Enthalpien im Zustandspunkt 1 und 3 sind die jeweiligen Zustände des Sauggases vor Eintritt in den Verdichter. Die Zustände des Druckgases (h2 bzw. h4) am Austritt des Verdichters können bei adiabaten Verhältnissen durch die folgenden

Beziehungen ermittelt werden:

(4.20)

(4.21)

Mit den Gleichungen 4.20 und 4.21 ergeben sich die Gleichungen 4.18 und 4.19 zu:

(4.22)

(4.23)

Die Gleichungen 4.22 und 4.23 stellen die isentropen Gütegrade bezogen auf die zugeführten mechanischen Leistungen (Wellenleistung) und die Enthalpien im Ansaugzustand vor Eintritt in den Verdichter dar. Es sei an dieser Stelle gesagt, dass die Verdichtung des Sauggases ein sehr komplexer Vorgang ist. In Tiefkühlanlagen wird dem kalten Sauggas im Ansaugvorgang und zu Beginn des Verdichtungsvorganges zunächst Wärme zugeführt (Saugstutzen, Zylinderwand und Kolben) und im weiteren Verlauf wieder abgeführt, da die Druckgastemperatur dann oberhalb der Temperatur der Bauteile liegt. Der Effekt der Wärmeabgabe ist beim Hochdruckverdichter daher wesentlich stärker ausgeprägt. Der Niederdruck-verdichter wird je nach Druckverhältnis mehr Wärme aufnehmen. Durch diese thermischen Einflüsse ist eine genaue Bestimmung der Enthalpie (Punkte h1 bis h4) nur durch eine Indizierung des Verdichtungsvorganges möglich. Aufgrund der Vielzahl an vorliegenden Daten [4.5, 4.6] über den eingesetzten Hochdruck-verdichter, wurde auf eine Indizierung verzichtet. Die Gleichungen 4.20 und 4.21 dienen lediglich dazu, eine Vorstellung von der Größe der Enthalpie am Ende des Verdichtungsvorganges zu erhalten. Über Stoffdaten kann dann die Verdichtungsendtemperatur abgeschätzt werden, um bei der Wahl des Öls in Bezug auf die Viskosität eine ausreichende Schmierfähigkeit zu gewährleisten. Die Gleichungen 4.22 und 4.23 verlagern die Systemgrenzen außerhalb des Verdichtergehäuses. Bei Hermetik- und Halbhermetikverdichtern kann daher die elektrische anstelle der mechanischen Leistungsaufnahme zur Bestimmung des isentropen Wirkungsgrades eingesetzt werden.

Innerer und äußerer Gütegrad der Kälteanlage

Der Carnot-Prozess ist der Idealprozess für alle Energiewandlungsmaschinen. Er wird durch zwei isentrope und zwei isotherme Zustandsänderungen beschrieben. Die durch diesen Prozess erreichbare Leistungszahl ist die maximal erzielbare Leistungszahl zwischen zwei fest vorgegebenen Temperaturniveaus. Der innere Gütegrad einer Kaltdampfkompressionskälteanlage ist definiert als der Quotient aus der Leistungszahl der Kälteanlage und der Carnot-Leistungszahl. Zur Berechnung der Carnot-Leistungszahl wird als obere Temperatur die Kondensations- und als untere Temperatur die Verdampfungstemperatur festgelegt. Der innere Gütegrad der Kälteanlage berechnet sich zu:

(4.24)

Für  wird oftmals  nach Gleichung 4.2 eingesetzt. Sollte die Wärmeabgabe transkritsch erfolgen, so ist die Kondensationstemperatur durch die thermo-dynamische Mitteltemperatur der Wärmeabgabe zu ersetzen.

(4.25)

Soll die Güte der Wärmeübertrager (Verdampfer, Enthitzer) mit einbezogen werden, so tritt anstelle der Verdampfungs- die Kühlraumtemperatur und anstelle der Kondensations- die Außenlufttemperatur. Der äußere Gütegrad der Kälteanlage ist somit gegeben durch die Beziehung:

(4.26)

Kaskadenkälteanlagen

Wie in Kapitel 3.2 erläutert wurde, besteht die Kaskadenkälteanlage aus zwei getrennten Kältemittelkreisläufen. Wird nach der ersten Verdichtungsstufe keine Wärme nach außen abgeführt und ist zusätzlich der Kondensationswärmestrom der Niedertemperaturstufe gleich dem Verdampfungswärmestrom der Hochtemperatur-stufe, so kann die Leistungszahl der Kaskade aus den Leistungszahlen der Hochtemperatur- und Niedertemperaturstufe ermittelt werden [2.3].

(4.27)

5.	Kreisprozessberechnungen und energetische Beurteilung

Um die energetische Effizienz einer zweistufigen Kälteanlage mit dem Arbeitsstoff Kohlendioxid bewerten zu können, wurde ein Berechnungsprogramm in der Computersprache VBA (Visual Basic for Application) geschrieben. Neben der Ermittlung aller notwendigen Stoffdaten zur Auslegung von Bauteilen (Verdichter, Mitteldruckflasche, Wärmeübertrager, Expansionsventile, Rohrleitungen), bietet dieses Programm unter anderem die Möglichkeit die optimale Leistungszahl in Abhängigkeit vom Mitteldruck und vom Hochdruck für unterschiedliche Kreisprozesse auf Basis der Schaltung nach Abbildung 3.3 zu bestimmen. In Kapitel 5.1 wird zunächst kurz die schematische Struktur des Programms dargestellt und die Vorgehensweise bei der Ermittlung der optimalen Leistungszahlen näher erläutert. Anschließend werden in Kapitel 5.2 und 5.3 die verwendeten Annahmen zur Berechnung der Leistungszahlen in der Tiefkühlung für die Kältemittel R744 und R404A dargelegt. In Kapitel 5.4 erfolgt dann ein Vergleich zwischen den theoretischen Leistungszahlen bei CO2 und denen einer konventionellen R404A-Kälteanlage.

5.1	Schematische Struktur des Berechnungsprogramms

Das Berechnungsprogramm bietet die Möglichkeit, ein- und zweistufige Prozesse mit dem Arbeitsstoff Kohlendioxid zu berechnen. Die Abbildung 5.1 zeigt vereinfacht den Programmablaufplan. Der einstufige Prozess kann mit bzw. ohne eine Laufvariable ausgeführt werden. Wird ein Laufparameter gewählt, so ergibt sich ein eindimensionaler Leistungszahlvektor, aus dem der optimale Hochdruck bei den vorgegebenen Bedingungen ermittelt werden kann. In der anschließenden Berechnung des einstufigen Prozesses werden alle notwendigen Daten zur energetischen Beurteilung und zur möglichen Auslegung einer Anlage ermittelt.

Die zweistufigen Prozesse haben immer die Schaltung nach Abbildung 3.3 als Basis. Ausgehend von dieser Schaltung können Varianten mit unterschiedlichen Bauteilen, wie innerer Wärmeübertager, äußere Zwischenkühlung, innere Zwischenkühlung und zusätzliche Zwischendruckverdampfung, berechnet werden. In Abhängigkeit von der ausgewählten Prozessform (ein- oder zweistufige Verdampfung) sind unterschiedliche Eingabedaten erforderlich. Das Programm berechnet abweichend von der einstufigen Variante bei transkritischer Prozessführung ein zwei-dimensionales Leistungszahlkennfeld, da zur Ermittlung der optimalen Leistungszahl der Hoch- und der Mitteldruck als Laufvariable erforderlich sind. Aus dem Leistungszahlfeld können dann die optimalen Hoch- und Mitteldrücke bestimmt werden. Die Ausgabe der berechneten Daten zur energetischen Beurteilung und zur Auslegung von Bauteilen wird analog zum einstufigen Prozess durchgeführt.

Abb. 5.1: Schematische Struktur des Berechnungsprogramms

  - Tiefkühlung mit Kohlendioxid als Arbeitsstoff

Die Abbildung 5.2 zeigt 6 im Programm implementierte Anlagenschaltungen zur Bereitstellung von Kälte in der Tiefkühlung unter Verwendung des Arbeitsstoffes Kohlendioxid (Prozess A – Prozess F). Die Schaltungen unterscheiden sich lediglich durch Hinzufügen der inneren Zwischenkühlung, der äußeren Zwischenkühlung und/oder des inneren Wärmeübertragers. Das Hauptaugenmerk bei der Auswahl der Prozesse lag auf einem einfachen Aufbau der Komponenten, so dass die Anlagenschaltung, bei entsprechender energetischer Effizienz, auch praktisch umgesetzt werden kann. Nach Möglichkeit sollten die Bauteile, die mit dem Hochdruck beaufschlagt werden, auf ein Minimum reduziert werden. Zur Berechnung der Leistungszahlen wurden Annahmen getroffen, die im weiteren Verlauf erklärt werden.

Isentroper Gütegrad

Als Grundlage zur Berechnung des isentropen Gütegrads wurden praktische Untersuchungen [4.5] an einem CO2-Verdichter aus dem Hause Bock übernommen. Dieser Verdichter kam während sämtlicher Untersuchungen in der Hochdruckstufe der Versuchsanlage zum Einsatz. Der isentrope Gütegrad kann mit der folgenden empirischen Beziehung ermittelt werden:

(5.1)

Die Gleichung 5.1 bezieht sich auf die Messwerte am Saugstutzen. Aufgrund der niedrigen Druckverhältnisse bei optimalem Mitteldruck weichen die Werte nur geringfügig von denen am Saugkanal ab. Wichtig für die Anwendung dieser empirischen Beziehung ist die Tatsache, dass der Hochdruckverdichter in den Versuchsreihen (Kapitel 8) bei vergleichbaren Bedingungen betrieben wurde, wie in den Untersuchungen nach [4.5]. So bezieht sich der Gütegrad auf eine Drehzahl von 1000 min-1 und einer Überhitzung von 15 Kelvin. Auch bei einer Variation der Drehzahl zwischen 600 und 1000 min-1 ändert sich der indizierte Liefergrad des Verdichters nur unwesentlich. Daher wird sich auch der isentrope Gütegrad bei Änderung der Drehzahl im angegebenen Bereich und gleicher Überhitzung des Sauggases nur geringfügig ändern. So gibt die Beziehung nach Gleichung 5.1 einen realistischen Verlauf des isentropen Gütegrades in Abhängigkeit vom

Abb. 5.2: Implementierte Schaltungsvarianten zur Tiefkühlung mit CO2

Druckverhältnis wieder. In zweistufigen CO2-Prozessen treten immer relativ niedrige Druckverhältnisse auf (1,5<(<4). Dieser Bereich spiegelt in Verbindung mit den niedrigen Drehzahlen den optimalen Einsatzbereich dieses Verdichters wider. Für die Niederdruckstufe kamen zwei offene und ein Halbhermetik-Verdichter zum Einsatz, die in ihrem energetischen Verhalten vom Hochdruckverdichter abweichen. Zudem wird es im Niederdruckverdichter zu einer höheren Aufheizung des Sauggases kommen, was bei CO2 negativen Einfluss auf den Gütegrad hat. Durch eine gute thermische Trennung des Saugkanals von den wärmeren Bauteilen innerhalb des Verdichters sollten aber trotzdem annähernd die gleichen Werte erzielt werden können. Für die hier durchgeführten theoretischen Berechnungen wurde daher auf die Gleichung 5.1 zurückgegriffen

Verdampfer, innerer Wärmeübertrager, Zwischenkühlung und Enthitzer

Im Berechnungsprogramm können die Überhitzungen und Unterkühlungen variiert werden. Aus anwendungstechnischer Sicht ist es sinnvoll, für den energetischen Vergleich zwischen den unterschiedlichen Schaltungen nach Abbildung 5.2 einige Parameter vorher festzulegen.

(	In Kühlmöbeln wird zur gleichmäßigen Kühlung der Ware eine konstante Möbelinnentemperatur gefordert. So sollte die Lufteintrittstemperatur in den Verdampfer nicht wesentlich von der Möbelinnentemperatur abweichen. Weiterhin ist aus energetischer Sicht eine geringe Temperaturdifferenz zwischen der Verdampfungstemperatur und der Möbelinnentemperatur wünschenswert, die je nach Kühlung und Möbelart 10 – 15 Kelvin beträgt [5.1]. Daraus ergibt sich eine geringe nutzbare Überhitzung am Verdampferaustritt. Daher wird die Überhitzung am Ende des Verdampfers auf 10 Kelvin festgelegt.

(	Damit sich das Sauggas des Niederdruckverdichters durch den inneren Wärmeübertrager nicht zu stark aufheizt, wird die gesättigte Flüssigkeit aus der Mitteldruckflasche nur um 5 Kelvin unterkühlt.

(	Die Überhitzung des Sauggases zur Hochdruckstufe beträgt bei Einsatz einer inneren Zwischenkühlung 10 Kelvin (Prozess A, C, E und F). Dadurch wird eine zu hohe Verdichtungsendtemperatur nach der zweiten Stufe verhindert. Weiterhin wird durch die Überhitzung erreicht, dass keine Flüssigkeitstropfen in den Verdichter gelangen. Wird hingegen nur eine äußere Zwischenkühlung eingesetzt (Prozess B und D), so beträgt die Temperaturdifferenz zwischen der Gasaustrittstemperatur aus dem äußeren Zwischenkühler und der Lufteintrittstemperatur (Außenlufttemperatur) 5 Kelvin. Besonderes Augenmerk ist dann auf die auftretende Verdichtungsend-temperatur zu legen.

(	Da die Wärmeabgabe bei hohen Außenlufttemperaturen überkritisch erfolgen wird, ist es sinnvoll, die Lufttemperatur als Eingabegröße für den Kondensations- oder Enthitzungsvorgang zu wählen. Bei allen unterkritischen Prozessen (Lufttemperatur ( 20°C) liegt die Kondensationstemperatur stets 10 Kelvin höher als die Lufttemperatur. Im Kondensator erfolgt eine Unterkühlung der Flüssigkeit um 5 Kelvin. Wird ein transkritischer Prozess gewählt (Lufttemperatur > 20°C), so beträgt die Temperaturdifferenz zwischen der Enthitzeraustrittstemperatur und der Lufttemperatur, wie im Falle der äußeren Zwischenkühlung, 5 Kelvin.

Verdampfungstemperatur, saugseitige Druckverluste

Das Kohlendioxid besitzt hervorragende Wärmeübertragungseigenschaften bei der Trockenexpansion in Luftkühlern und erreicht innere Wärmeübertragungs-koeffizienten (innen, die doppelt so hoch liegen, wie beispielsweise bei R404A oder R22 [5.2,5.3]. Der Hauptwiderstand der Wärmeübertragung liegt jedoch auf der Luftseite. Die dort erzielbaren äußeren Wärmeübertragungskoeffizienten (außen erreichen maximale Werte von 30 – 60 W/(m2*K) [5.4]. Daher spielt zunächst der innere Widerstand keine Rolle, denn auch bei den halogenierten Kältemitteln können (innen-Werte von 2000-3000 W/(m2*K) erzielt werden. Problematisch ist aber, dass zum Erreichen dieser Werte bestimmte Strömungsgeschwindigkeiten des Kältemittels notwendig sind, die einen nicht unerheblichen Druckabfall im Verdampfer erzeugen. Die Abbildung 5.3 zeigt graphisch die Änderung der Verdampfungstemperatur als Funktion des Druckabfalls in einem Verdampfer für die Kältemittel R404A, R410A und CO2. Ausgehend von einer Verdampfungstemperatur von -35°C ist deutlich die starke Temperaturänderung bei R404a von 4,75 Kelvin bei einem Druckabfall von 0,3 bar zu erkennen. Bei R410A beträgt der Temperaturabfall bei gleicher Druckänderung immerhin noch 3,25 Kelvin. Bei Kohlendioxid hingegen ist bei einem Druckabfall von 0,3 bar lediglich eine Temperaturänderung von 0,75 Kelvin festzustellen. Hierin ist der eigentliche energetische Vorteil von CO2 gegenüber den anderen Kältemitteln zu sehen. Um für R404A den Druckabfall im Verdampfer sehr gering zu halten ((p<0,15 bar), müsste die Strömungs-geschwindigkeit des Kältemittels reduziert werden.

Abb. 5.3: Temperatur als Funktion des Druckabfalls im Verdampfer bei Tiefkühlung

Dadurch wird aber der Wärmeübergang auf der Innenseite des Luftkühlers so weit verschlechtert, dass dann der Einfluss auf den Wärmedurchgangskoeffizienten k nicht mehr vernachlässigbar ist. Die Folge wäre eine höhere Luftaustrittstemperatur am Verdampfer, was wiederum bedeutet, dass man mit einer tieferen Verdampfungstemperatur arbeiten muss, um die geforderte Kühlmöbelinnen-temperatur zu erreichen. Für den Betreiber ist es wichtig, vom Anlagenhersteller bei vorgegebener Kühlmöbelinnentemperatur eine garantierte Kälteleistung zu erhalten. Die Wärmeübertragungsfläche des Verdampfers im Kühlmöbel ist festgelegt und unterscheidet sich für die betrachteten Kältemittel nicht wesentlich. Damit nun die garantierte Kälteleistung bei gleicher Kühlmöbelinnentemperatur und gleichem mittleren Temperaturabstand erbracht werden kann, muss der k-Wert beim Einsatz von R404A genauso hoch liegen wie bei CO2. Dies hat aber den beschriebenen Temperaturverlust zur Folge. Falls der relativ hohe Druckverlust bei R404A von 0,3 bar nicht in Kauf genommen wird, muss aufgrund des höheren Temperaturabstandes mit einer tieferen Temperatur verdampft werden. In beiden Fällen liegen die energetischen Vorteile bei der Verwendung von CO2 in Form eines geringeren, relativen Saugdruckverlustes am Niederdruckverdichter auf der Hand.

Bisher gab es durch den Einsatz der halogenierten Kältemittel keinen Vergleich, da alle diese Arbeitsstoffe hinsichtlich des druckabfallbedingten „Temperaturverlustes“ im Verdampfer nahezu gleichwertig sind. Zukünftig wird aber der Druckverlust in R404A-Verdampfern mit dem des CO2 verglichen. Durch den Einsatz von innenberippten Rohren kann der Druckverlust und somit auch der „Temperatur-verlust“ bei R404A vermindert werden [5.2;5.3]. Inwieweit man dadurch die energetischen Nachteile ausgleichen kann, müssen detaillierte Untersuchungen zeigen. Hier ist auch der Ölanteil im Kältemittel sowohl im Verdampfer als auch in der Saugleitung zu beachten. In [5.5] wurden Simulationsrechnungen durchgeführt, die als Ergebnis einen starken Anstieg des relativen Druckverlustes (Druckverlust bezogen auf den Saugdruck) durch die Gegenwart des Öls bei R404A-Anlagen liefern. Es wird ersichtlich, dass der wesentliche Unterschied zwischen den beiden diskutierten Kältemitteln im hohen „Temperaturverlust“ bei R404A zu sehen ist. Allerdings kann der in Abbildung 5.3 aufgezeigte Unterschied von 4 Kelvin im Temperaturverlust zwischen R404A und CO2 am Ende des Verdampfers nicht komplett zugunsten von Kohlendioxid genutzt werden. Durch den höheren Druckabfall in R404A-Verdampfern wird eine tiefere mittlere Verdampfungs-temperatur bereitgestellt, so dass die Kurven bei einem mittleren Druckabfall von 0,15 bar verglichen werden müssen. Hier beträgt der Unterschied nur noch 1,9 Kelvin. Die hier angeführten theoretischen Überlegungen werden durch Ergebnisse in der Praxis nach [3.2;3.3] unterstützt. Hier kann in der Tiefkühlung mit CO2 im Vergleich zu R404A bei gleicher Kühlmöbelinnentemperatur um 2 Kelvin höher verdampft werden. Dies hängt entweder mit den besseren Wärmeübertragungs-eigenschaften oder mit den betriebstechnischen Vorteilen durch den reduzierten „Temperaturverlust“ im Verdampfer beim Einsatz von CO2 zusammen. Somit kann eine um 2 Kelvin höhere Verdampfungstemperatur im Vergleich zu R404A angenommen werden. Bei einer Verdampfungstemperatur von -40°C wird bei CO2 analog eine um 2,5 Kelvin höhere Verdampfungstemperatur festgelegt.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der saugseitige Druckabfall zwischen Verdampfer und Verdichtereintritt. Bei größeren Supermärkten sind Leitungslängen von 100 Metern keine Seltenheit. Durch eine bestimmte Strömungsgeschwindigkeit des Kältemittels in den Rohrleitungen wird der Ölrücktransport sichergestellt. Aufgrund von Erfahrungswerten [3.3] ist die entsprechende Temperaturänderung durch den Druckabfall in den Saugleitungen von R404A-Anlagen um 1 Kelvin höher als bei

vergleichbaren CO2-Anlagen. Aufgrund der erläuterten Gegebenheiten bei der Verdampfung und der saugseitigen Druckabfälle wird im Berechnungsprogramm bei der Ermittlung der Leistungszahlen für den Arbeitstoff Kohlendioxid bei gleicher Verdampfungstemperatur mit einem entsprechend den niedrigeren Druckabfällen um 3 (t0 = -35°C) bzw. 3,5 (t0 =- 40°C) Kelvin höheren Saugdruck gerechnet.

  - Tiefkühlung mit R404A als Arbeitsstoff

Für den energetischen Vergleich mit CO2 wird für R404A die Anlagenschaltung nach Abbildung 3.4 herangezogen. Sie ist diejenige Schaltungsart, die aus ökonomischer und energetischer Sicht in der Praxis Anwendung findet. Auch für die Berechnung dieser Schaltung werden Annahmen getroffen, die näherer Erläuterung bedürfen.

Isentroper Gütegrad

Die Verdichtung des Kältemittels R404A in einem Prozess nach Abbildung 3.4 wird normalerweise mit sauggasgekühlten, halbhermetischen, zweistufigen Verdichtern durchgeführt. Zum objektiven Vergleich müssen allerdings Daten von offenen Verdichtern zu Grunde gelegt werden, da sich ansonsten der isentrope Gütegrad auf die elektrische Motorleistung bezieht. Dieser weicht um den Faktor der Motorverluste von dem Wert nach Gleichung 4.22 ab. Um nun einen Vergleich zu ermöglichen, beziehen sich die Berechnungen auf zwei separate Kompressoren für die Hoch- und Niederdruckstufe. Für die Hochdruckstufe wurden die isentropen Gütegrade aus einer Firmensoftware [5.6] ermittelt. Die nach EN 12900 [5.7] festgelegte Polynomdarstellung ermöglicht es in Abhängigkeit von der Kondensations- und Verdampfungstemperatur die Verdichterwellenleistung und die Kälteleistung zu bestimmen. Ausgehend von diesen Daten kann durch die Berechnung der isentropen Verdichterleistung bei gleichen Bedingungen der isentrope Gütegrad festgestellt werden. In Abbildung 5.4 sind diese Werte für unterschiedliche Verdampfungs-temperaturen dargestellt. Allen Kurven ist gemeinsam, dass sie mit zunehmendem Druckverhältnis stark ansteigen und nach dem Erreichen des Maximums schnell abfallen. Dies hängt mit dem steileren Verlauf der Liefergrade bei geringer Sauggasüberhitzung zusammen [5.8]. Bei größerer Überhitzung des Sauggases werden flachere Verläufe erzielt. Die dann erreichbaren Gütegrade liegen aber nicht über 0,7. Für den Niederdruckverdichter ist die Ermittlung der isentropen Gütegrade mit der eben beschriebenen Vorgehensweise nicht möglich. Die angewandte Polynomdarstellung nach EN 12900 ist für diesen Bereich nicht anwendbar. Auch aus der Literatur konnten für diesen Bereich keine brauchbaren Werte ausfindig gemacht werden.

Abb. 5.4: Rechnerischer, isentroper Gütegrad eines offenen R404A-Verdichters

Nach der Analyse der berechneten Gütegrade und dem Vergleich mit den Daten aus den praktischen Untersuchungen an einem halbhermetischen R404A-Verdichter [5.9] wird der isentrope Gütegrad für den Niederdruckverdichter auf einen konstanten Wert von 0,7 festgesetzt.

Unterkühler

Der eingesetzte Mitteldruckbehälter nach Abbildung 3.4 dient in der Supermarktkälte nur noch als reiner Unterkühler. Die einzige Aufgabe besteht darin, die aus dem Kondensator kommende, bereits leicht unterkühlte Flüssigkeit durch direktes Einspritzen von Kältemittel weiter abzukühlen. Die dadurch erzielbaren energetischen Vorteile wurden bereits erläutert. Die Temperaturdifferenz zwischen der Flüssigkeitsaustrittstemperatur (Punkt 5’) und der Sättigungstemperatur des Mitteldrucks (Punkt 6) wird auf 10 Kelvin festgelegt. In der Praxis variiert diese Temperaturdifferenz in Abhängigkeit von den Massenströmen, der Kondensations- und Mitteltemperatur. Die Unterkühlung wird nur indirekt geregelt, da eine Überhitzung des Sauggases zur Hochdruckstufe aus betriebstechnischen Gründen Vorrang hat. Es kann nur gerade soviel Kältemittel eingespritzt werden, wie notwendig ist, um die geforderte Überhitzung sicherzustellen. Damit wird aber gleichzeitig eine deutliche Unterkühlung der Flüssigkeit erzielt. In den Kreisprozessberechnungen wird jedoch zur Vereinfachung die Überhitzung am Unterkühler auf 10 Kelvin festgelegt. Dadurch steigt die Sauggastemperatur am Verdichtereintritt leicht an. Die dann erzielbaren isentropen Gütegrade weichen im Vergleich zu Abbildung 5.4 im Mittel eher nach unten ab. Alle übrigen Vorgaben entsprechen denen aus Kapitel 5.2. Alle nicht beschriebenen Einflüsse, wie der Druckabfall in den übrigen Leitungen, im Kondensator oder im Ölabscheider, werden bei den Berechnungen vernachlässigt.

Innere Wärmeübertrager

Auf den Einsatz eines zusätzlichen inneren Wärmeübertragers wurde aufgrund der zusätzlich auftretenden Druckabfälle beim Einsatz von R404A verzichtet.

  - Vergleich der berechneten Leistungszahlen für die Tiefkühlung

Die Abbildung 5.5 zeigt die berechneten, realen Leistungszahlen für die Prozessvarianten A–E als Funktion der Außenlufttemperatur bei einer Verdampfungstemperatur von -40°C. Es ist klar zu erkennen, dass die Prozesse mit äußerer Zwischenkühlung (Prozesse B, D und E) gegenüber denen mit innerer Zwischenkühlung (A und C) klare energetische Vorteile besitzen. Mit steigender Lufttemperatur wird die prozentuale Änderung der Leistungszahl zwischen den beiden Kühlsystemen größer, da bei hohen Lufttemperaturen und den damit einhergehenden Mitteldrücken (Optimale Mitteldrücke) relativ viel Kältemittel zur Kühlung des Druckgases eingespritzt werden muss. Weiterhin ist festzustellen, dass der Einsatz des Inneren Wärmeübertragers keinen energetischen Einfluss auf das System hat. Der Prozess F wird im weiteren Verlauf nicht weiter behandelt. Durch die vorgegebene Schaltung wird sich ein sehr ungünstiges Massenstromverhältnis zwischen dem Sauggas in der Niederdruckstufe und dem Fluidstrom aus dem Enthitzer, gerade bei hohen Außenlufttemperaturen, einstellen. Dadurch kommt es bei einer geringen Unterkühlungsleistung zu einer starken Aufheizung des Sauggases, mit den schon beschriebenen negativen energetischen Effekten.

Zudem wird dieser Apparat mit dem Hochdruck beaufschlagt, was nach Möglichkeit zu vermeiden ist.

Abb. 5.5: Leistungszahlen Prozess A-E (CO2) in Abhängigkeit von der Außenlufttemperatur

Abb. 5.6: Leistungszahlen Prozess A-E (CO2) in Abhängigkeit von der Außenlufttemperatur

In Abbildung 5.6 haben sich die Leistungszahlen aufgrund der höheren Verdampfungstemperatur von -35°C nach oben verschoben.

Der innere Wärmeübertrager ist aus energetischer Sicht zwar nicht erforderlich, bietet aber die Möglichkeit, eine Vorverdampfung an den Expansionsventilen zu vermeiden. Daher werden für den energetischen Vergleich mit dem Kältemittel R404A die Schaltungen C und D zu Grunde gelegt. Die Abbildung 5.7 stellt den Verlauf der berechneten, realen Leistungszahlen der Prozesse C und D gegenüber dem R404A-Prozess nach Abbildung 3.4 bei einer Verdampfungstemperatur von       -35°C dar. Alle Leistungszahlen wurden bei optimalen Mitteldrücken ermittelt. Es ist zu erkennen, dass es zu Schnittpunkten der Leistungszahlkurven zwischen den Prozessen C bzw. D und dem R404A-Prozess kommt. Für den Prozess C liegt dieser Schnittpunkt bei einer Lufttemperatur von ca. 18°C. Unterhalb dieser Temperatur ist der Prozess C energetisch günstiger. Befindet man sich oberhalb dieser Temperatur, so ist der R404A-Prozess effizienter.

Abb. 5.7: Vergleich der Leistungszahlen Prozess C und D (CO2) mit R404A

Der Prozess C ist somit, solange er unterkritisch ablaufen kann, energetisch besser als der R404A-Prozess. Erst bei Lufttemperaturen ab 20°C (transkritische Prozessführung) wird der Prozess C gegenüber R404A-Anlagen deutlich schlechter. Für den Prozess D liegt der Schnittpunkt bei einer Lufttemperatur von ca. 28°C. Somit werden selbst bei einer transkritischen Prozessführung (Lufttemperatur>20°C) und moderaten Lufttemperaturen höhere Leistungszahlen erzielt. Hier wird erst ab einer Lufttemperatur von 30°C eine eindeutig schlechtere Leistungszahl gegenüber R404A erreicht. Der Abfall in der Leistungszahl für Prozess C und D bei höheren Lufttemperaturen kann durch den auftretenden Drucksprung bei transkritischer Prozessführung erklärt werden. Durch den Einsatz des äußeren Zwischenkühlers kann bei hohen Lufttemperaturen sehr viel Wärme nach der ersten Stufe abgeführt werden. Somit wird die Hochdruckstufe nicht zusätzlich belastet, was sich in den guten Leistungszahlen wiederspiegelt. Für eine Verdampfungstemperatur von -40°C ergibt sich das gleiche Bild (Abbildung 5.8). Die Schnittpunkte der Leistungs-zahlkurven verschieben sich aber zu niedrigeren Lufttemperaturen. Für den Prozess C ist eine Änderung von 2 Kelvin festzustellen, während der Schnittpunkt für den Prozess D bei einer um 1 Kelvin niedrigeren Lufttemperatur liegt.

Abb. 5.8: Vergleich der Leistungszahlen Prozess C und D (CO2) mit R404A

Die Leistungszahlen wurden für beide Kältemittel, wie angeführt, bei optimalen Mitteldrücken ermittelt. Jedoch erreichen bei der Anwendung von Kohlendioxid die optimalen Mitteldrücke bei hohen Lufttemperaturen Werte von 43 bar. Dies würde zusätzliche Investitionskosten durch größere Behälterwandstärken bedeuten. Falls man nun den Mitteldruck aus ökonomischen Gründen auch beim transkritischen Betrieb auf einen niedrigeren Wert festlegt, muss der Frage nachgegangen werden, wie stark sich diese Abweichung auf das energetische Verhalten der Anlage auswirkt. Zudem wird dann deutlich, wie stark sich die Leistungszahlen der Tiefkühlung bei Gegenwart einer Normalkühlung verschlechtern. Dazu wurden neue Leistungszahlen ermittelt, die abweichend vom optimalen Mitteldruck bei einem festgelegten Wert von 28 bar (Verdampfungstemperatur -8°C) durchgeführt wurden. Die Abbildung 5.9 zeigt die prozentuale Änderung gegenüber den idealen Betriebsparametern für die Schaltung C und D bei einem Mitteldruck von 28 bar. Bei Lufttemperaturen von 10-20°C beträgt die maximale Änderung der Leistungszahlen lediglich 4%. Steigt die Lufttemperatur weiter an, so muss eine erhebliche Verschlechterung der Leistungszahl von über 16% in Kauf genommen werden (Prozess D, Außenlufttemperatur 40°C). Beim Prozess C ist die Abweichung von den Leistungszahlen bei optimalem Mitteldruck geringer, denn hier besteht nach der ersten Stufe keine Möglichkeit zur Wärmeabgabe an die Umgebung.

Abb. 5.9: Prozentuale Änderung der Leistungszahlen bei pM = 28 bar

    - Jahresenergetische Betrachtungsweise

Betrachtet man die Ergebnisse in Kapitel 5.4 nur oberflächlich, so könnte man zu dem voreiligen Ergebnis kommen, dass der Prozess C gegenüber dem Prozess mit R404A einen deutlichen Nachteil im energetischen Verhalten hat. Allerdings werden die hohen Außenlufttemperaturen in Deutschland nur an wenigen Stunden des Jahres erreicht. Die Abbildung 5.10 zeigt die Häufigkeitsverteilung der Außenluft-temperaturen nach dem Test-Referenzjahr (Test Reference Year, Region 3). Diese Region umfasst das Ruhrgebiet und weitere Ballungsgebiete des Flachlandes. Die Repräsentanzstation ist Essen-Mülheim (154 Meter über N.N.). Die Stationsnummer nach WMO-Verzeichnis ist 10410. Es sei an dieser Stelle gesagt, dass es sich bei der Darstellung der sogenannten Temperaturklassen um Temperaturmittelwerte handelt, in denen Extremwerte nicht auftreten, da sie über mehrere Jahrzehnte der Temperaturaufzeichnung statistisch gesehen nur äußerst selten vorkommen. Für die Auslegung einer Kälteanlage müssen selbstverständlich die maximal auftretenden Lufttemperaturen berücksichtigt werden. Für die hier durchgeführte jahres-energetische Betrachtung werden nur die Temperaturklassen von 10-30°C betrachtet. Dies ist insofern legitim, als dass die CO2-Prozesse unterhalb von 10°C energetisch günstiger sind. Man erkennt aus der Abbildung 5.10 deutlich, dass Lufttemperaturen oberhalb von 20°C nur selten vorkommen. Mit Hilfe dieser statistischen Daten wurden, wie in Abbildung 5.11 dargestellt, Jahresarbeitszahlen errechnet.

Abb. 5.10: Häufigkeitsverteilung der Außenlufttemperaturen nach TRY Region 03

Bei der Beurteilung dieser Werte wird davon ausgegangen, dass die Raumtemperatur und die Luftfeuchte im Supermarkt während des ganzen Jahres konstant ist. Weiterhin soll der Anteil von Kühlräumen mit Außenwänden vernachlässigbar klein sein. Es wird deutlich, dass selbst bei einer Reduzierung des Mitteldrucks vom optimalen Wert auf 28 bar, der Prozess C mit innerer Zwischenkühlung gegenüber dem R404A-Prozess energetisch als gleichwertig einzustufen ist. Der Prozess D mit äußerer Zwischenkühlung liegt in der jahresenergetischen Bilanzierung klar vor den beiden anderen Prozessen. Die schlechteren Leistungszahlen bei hohen Lufttemperaturen haben somit keinen besonderen Einfluss auf das jahresenergetische Verhalten. Da sich die Jahresarbeitszahlen von Prozess C gegenüber dem R404A-Prozess nicht unterscheiden, wird bei einer höheren mittleren Außenlufttemperatur der R404A-Prozess energetisch günstiger. Da der Prozess D sehr gute Leistungszahlen aufweist, ist dieser bis zu einer hohen mittleren Außenlufttemperatur (tm(26°C) energetisch sinnvoll.

Abb. 5.11: Jahresarbeitszahlen für Prozess C und D im Vergleich zu R404A

5.5.	Tief- und Normalkühlung

Möchte man die Tief- und Normalkühlung in einem Anlagensystem vereinen, so liegt bei einer zweistufigen Tiefkühlanlage der Mitteldruck durch die Verdampfungs-temperatur in der Normalkühlung fest. Wie in Kapitel 5.4 gezeigt wurde, ändern sich dadurch die Leistungszahlen bei hohen Lufttemperaturen erheblich, indes die Jahresarbeitszahlen nicht so sehr beeinflusst werden. Aufgrund der sehr guten isentropen Wirkungsgrade bei der Verdichtung von CO2 bei niedrigen Druckverhältnissen, kann die durch die Umgebung angebotene Temperatursenke bis hin zu tiefen Kondensationstemperaturen genutzt werden. Anders ist die Situation bei R404A. Bei einer Kondensationstemperatur von 20°C (Lufttemperatur 10°C) werden in zweistufigen Anlagen nur kleine Druckverhältnisse erzielt, die den Kompressions-vorgang negativ beeinflussen. Bei Gegenwart einer Normalkühlanlage wird daher der Verdichtungsvorgang in der Tiefkühlung meistens einstufig ausgeführt. Der Prozess wird durch eine starke Unterkühlung des flüssigen Kältemittelmassenstroms in der Tiefkühlung verbessert. Dies geschieht durch Einspritzen von Kältemittel aus der Normalkühlung. Somit können in der Tiefkühlung über das gesamte Jahr gesehen gute Verdichterwirkungsgrade erzielt werden, denn gerade bei Druckverhältnissen zwischen vier und acht (sauggasgekühlte Halbhermetik-Verdichter) werden gute Wirkungsgrade bei der Verdichtung erreicht. Falls man zwei getrennte Kondensatoren für die Normal- und Tiefkühlung einsetzt, kann bei niedrigen Außenlufttemperaturen der Kondensationsdruck in der Tiefkühlung ohne eine Einbuße im Verdichterwirkungsgrad abgesenkt werden. Für die Normalkühlung ist aber weiterhin ein Mindestdruckverhältnis erforderlich. Daraus resultieren unweigerlich energetische Nachteile bei moderaten Lufttemperaturen. Ob die einstufige Variante in der Tiefkühlung den energetischen Nachteil der zweistufigen Ausführung durch höhere Druckverhältnisse ausgleichen kann, ist fraglich. Jedenfalls sind die Unterschiede, wenn überhaupt, als geringfügig einzustufen. Der Hauptgrund für den Einsatz eines einstufigen Verdichters ist die Tatsache, dass die Investitionskosten geringer ausfallen. Nur bei größeren Anlagen rentiert sich das zweistufige Konzept.

Wie in Kapitel 5 gezeigt wurde, ist der CO2-Prozess (Prozess D) jahresenergetisch günstiger als der Prozess mit R404A. Der Prozess C mit innerer Zwischenkühlung ist gegenüber R404A als gleichwertig zu betrachten. Die Kälteleistung in der Normalkühlung beträgt das Zwei- bis Vierfache der Tiefkühlkälteleistung. Daher hat die Normalkühlung am Gesamtenergieaufwand erheblichen Anteil und muss dementsprechend gewichtet werden. Um die energetischen Verhältnisse in der Normalkühlung bewerten zu können, wurden ebenfalls Berechnungen durchgeführt. Die Verdampfungstemperatur wurde dabei auf -8°C festgelegt. Korrespondierend zu den Verhältnissen in der Tiefkühlung, wird für CO2 eine um 1 Kelvin höhere Verdampfungstemperatur im Vergleich zu R404A angenommen. Weiterhin wird die Temperaturänderung durch den saugseitigen Druckabfall auf 0,5 Kelvin festgelegt. Im Gegensatz zu den Ergebnissen in der Tiefkühlung spielen die Einflüsse durch den veränderten Saugdruck auf das energetische Verhalten der Anlage nur eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger sind die erzielbaren Verdichterwirkungsgrade bei niedrigen Druckverhältnissen. Für die Tiefkühlung wurde bei CO2 die empirische Beziehung nach Gleichung 5.1 zur Berechnung des isentropen Gütegrades herangezogen. Sie bezieht sich auf die Temperaturmessungen am Saugstutzen. Sie beinhaltet damit die Aufheizung des Sauggases im massiven Zylinderkopf des Verdichters. Durch eine Neukonstruktion konnten diese starken Verluste minimiert werden [5.10]. In der Tiefkühlung kann man jedoch, bedingt durch die tiefe Ansaugtemperatur, die Aufheizverluste nicht komplett eliminieren. Somit spiegelt die Gleichung 5.1 die Verhältnisse in der Praxis wieder. Für die Normalkühlung sind die hohen Aufheizverluste bei moderaten Druckverhältnissen durch eine spezielle Konstruktion des Zylinderkopfes zu verhindern, so dass die nach Gleichung 5.1 ermittelten Wirkungsgrade zu niedrig sind. Daher wurde bei den energetischen Berechnungen in der Normalkühlung auf die Gleichung 5.2 am Saugkanal zurückgegriffen, wohlwissend dass auch in der Normalkühlung kleinere Aufheizverluste auftreten.

(5.2)

In detaillierten Untersuchungen [5.10] wurden die hohen isentropen Gütegrade von 80% bestätigt. Auch im praktischen Teil dieser Arbeit konnten diese Werte bei niedrigen Druckverhältnissen erreicht werden (Kapitel 8). Für den Verdichtungs-vorgang bei R404A wird auf die ermittelten Gütegrade aus Abbildung 5.4 zurückgegriffen. Die Abbildung 5.12 zeigt den Verlauf der berechneten Leistungs-zahlen als Funktion der Lufttemperatur. Wie schon in den Darstellungen bei den zweistufigen Prozessen zu erkennen war, gibt es einen Schnittpunkt zwischen den Leistungszahlkurven. Unterhalb einer Lufttemperatur von 16°C (Kondensations-temperatur 26°C) ist der CO2-Prozess energetisch effizienter als der R404A-Prozess mit und ohne inneren Wärmeübertrager. Bei steigender Lufttemperatur besitzt R404A einen deutlichen Vorteil gegenüber CO2. Bei hohen Lufttemperaturen (tLuft(30°C) ist der Unterschied in der Leistungszahl größer als 30%. Weiterhin ist zu erkennen, dass der Einsatz eines inneren Wärmeübertragers bei R404A nur bei hohen Lufttemperaturen energetisch zweckmäßig ist. Durch den Einsatz eines inneren Wärmeübertragers kann bei CO2 die Leistungszahl im Durchschnitt um einen Wert von 0,35 angehoben werden. Der Schnittpunkt der Kurven würde sich dann bei einer

Lufttemperatur von ca. 20°C befinden.

Abb. 5.12: Leistungszahlen für den Normalkühlbereich

Dieses Bauteil müsste aber aufgrund des hohen Drucks sehr massiv ausgeführt werden. Daher wird der Einsatz nur bei großen Anlagen und hohen mittleren Lufttemperaturen erstrebenswert sein. Für die hiesigen klimatischen Bedingungen reicht eine Normalkühlung ohne inneren Wärmeübertrager völlig aus. Dies ergibt sich aus der Abbildung 5.13. Dargestellt sind die Jahresarbeitszahlen der unterschiedlichen Prozesse. Bei der Beurteilung dieser Werte wird wieder davon ausgegangen, dass die Raumtemperatur im Supermarkt konstant ist und sich das Kaufverhalten der Kunden während des ganzen Jahres nicht ändert. Der Prozess mit CO2 ohne inneren Wärmeübertrager ist demnach über das gesamte Jahr gesehen energetisch als gleichwertig zu beurteilen. Durch den Einsatz eines Inneren Wärmeübertragers ergeben sich für CO2 sogar leichte Vorteile. Hieraus wird ersichtlich, dass R404A kein prädestiniertes Kältemittel in der Normalkühlung ist. Aus diesem Grund wird in kleineren bis mittleren Anlagen auch R134a eingesetzt. Bei großen Anlagen ist jedoch der Ansaugvolumenstrom im Vergleich zu R404A zu hoch.

Abb. 5.13: Jahresarbeitszahlen für Normalkühlbereich bei t0 = -8°C

Aus ökonomischen Gründen wird oftmals auf die energetisch günstigere Variante verzichtet.

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse aus den Berechnungen zur Ermittlung der Leistungszahlen in der Tief- und Normalkühlung (Kapitel 5.2; 5.5) wurden weitere theoretische Untersuchungen an zweistufigen Systemen mit Mitteldruckverdampfung durchgeführt. Die Abbildung 5.14 zeigt vier implementierte Schaltungsvarianten zur gekoppelten Kältebereitstellung in der Tief- und Normalkühlung. In den Berechnungen wurde für den isentropen Gütegrad der Niederdruckstufe der Funktionsverlauf nach Gleichung 5.1 und für den Hochdruckverdichter die Beziehung nach Gleichung 5.2 gewählt. Im Prozess H und J sind zusätzlich innere Wärmeübertrager installiert. Sie bieten die Möglichkeit, das verdampfte Kältemittel aus der Normalkühlung zur Unterkühlung des Fluids aus dem Enthitzer zu nutzen. Dabei stellen sich je nach Kälteanforderung stark unterschiedliche Massenstrom-verhältnisse ein, die eine starke Aufheizung des Sauggases zur Hochdruckstufe bewirken würden. Durch zusätzliche Einspritzung von Kältemittel wird das Sauggas zwar wieder gekühlt, der energetische Vorteil des inneren Wärmeübertragers wird aber teilweise wieder aufgehoben. Daher werden in den folgenden Vergleichen nur die Schaltungen aus Abbildung G und I herangezogen. Sie unterscheiden sich von den Darstellungen in der Tiefkühlung nur durch den zusätzlichen

Mitteldruckverdampfer und das notwendige Stellventil. Die erforderliche Kältemittel-pumpe ist hier nicht eingezeichnet.

Abb. 5.14: Implementierte Schaltungsvarianten zur Tief- und Normalkühlung mit CO2

Wird eine äußere Zwischenkühlung eingesetzt, so ist zusätzlich eine Nacheinspritzung vorgesehen (Abbildung G und H), die zur Vermeidung von zu hohen Verdichtungsendtemperaturen in der zweiten Stufe dient. Hier muss je nach eingestellter Überhitzung in der Normalkühlung weniger Kältemittel eingespritzt werden. Die Abbildung 5.15 zeigt den Verlauf der Leistungszahlen bei unterschiedlichen Verdampfungstemperaturen in Abhängigkeit von der Lufttemperatur für die Prozesse G und I.

Abb. 5.15: Vergleich der Schaltungsvarianten G und I zur Tief- und Normalkühlung

Das Verhältnis der Kälteleistung zwischen der Normal- und Tiefkühlung beträgt 3:1. Bei hohen Lufttemperaturen unterscheiden sich die Leistungszahlen der einzelnen Prozesse nur sehr gering. Dies ist dadurch zu erklären, dass die äußere Zwischenkühlung in der Tiefkühlung bei steigender Lufttemperatur und konstantem Mitteldruck (28 bar) an Einfluss verliert. Aber auch unter moderaten Bedingungen ist die Abweichung zum Prozess I mit innerer Zwischenkühlung gering. Bei einer Lufttemperatur von 10°C liegt die Änderung in der Leistungszahl unter 4%. Anzumerken ist, dass bei einem höheren Verhältnis der Kälteleistung zwischen der Normal- und Tiefkühlung der Unterschied noch geringer ausfallen wird. Dementsprechend wird bei einem kleineren Verhältnis die Abweichung größer. Somit wird je nach Anlagenanforderung eine Entscheidung für oder gegen eine äußere Zwischenkühlung zu treffen sein. Die Untersuchungen im praktischen Teil dieser Arbeit verzichten bei der zusätzlichen Mitteldruckverdampfung auf eine äußere Zwischenkühlung.

6.	Optimaler Hoch- und Mitteldruck.

Das Betriebsverhalten einer unterkritisch arbeitenden, zweistufigen CO2-Kälteanlage ist identisch zu einer konservativen zweistufigen Anlage.

Abb. 6.1: Leistungszahlen in Abhängigkeit von Hoch- und Mitteldruck

(Lufttemperatur 10°C, Verdampfungstemperatur -40°C)

Die Abbildung 6.1 zeigt den zweidimensionalen Verlauf der berechneten Leistungszahlen bei einer Lufttemperatur von 10°C (Kondensationstemperatur 20°C) und einer Verdampfungstemperatur von -40°C für die Schaltung E (ohne inneren Wärmeübertrager) nach Abbildung 5.2. Variiert wurde der Mittel- und der Kondensationsdruck. Wie nicht anders zu erwarten, liegt die optimale Leistungszahl immer in der Nähe des minimal möglichen Kondensationsdrucks. Leichte Abweichungen treten durch den Einfluss der isentropen Gütegrade der Verdichter bei niedrigen Druckverhältnissen auf. Der optimale Mitteldruck (hier ca. 28 bar) sollte dann im Bereich des geometrischen Mittels aus Verdampfungsdruck und Kondensationsdruck liegen (Gleichung 4.11), um die optimale Leistungszahl zu erreichen. Auch bei einer Abweichung im Mitteldruck von ( 2 bar ist keine große Änderung der Leistungszahl festzustellen. Bei unterkritischen Prozessführungen in CO2-Kälteanlagen ist der Ansatz nach Gleichung 4.11 anwendbar. Beim transkritischen Betrieb ist der optimale Hochdruck ebenfalls unbekannt. Daher kann der optimale Mitteldruck aus dieser einfachen Beziehung nicht berechnet werden. Erhöht man die Lufttemperatur auf 30°C (Gaskühleraustrittstemperatur 35°C), wie in Abbildung 6.2 dargestellt, so wird der Hochdruck neben dem Mitteldruck zur einer  weiteren Variablen.

#### Abb. 6.2: Leistungszahlen in Abhängigkeit von Hoch- und Mitteldruck

(Lufttemperatur 30°C, Verdampfungstemperatur -40°C)

Nun gibt es einen optimalen Bereich, der je nach Stufung der Leistungszahlen recht groß ist. In diesem Fall sollte der Hochdruck zwischen 83 und 95 bar und der Mitteldruck zwischen 31 und 45 bar liegen, was relativ viel Spielraum für eine geeignete Regelung lässt. Es stellt sich nun Frage, wie eine transkritische CO2-Kälteanlage zur Tiefkühlung mit einem aus anwendungstechnischer Sicht praktikablen Regelungsverfahren betrieben werden kann. Es kommen meistens zweistufige Verdichter zum Einsatz, die in einem Verdichtergehäuse untergebracht sind. Die Zu- und Abschaltung der Verdichter geschieht über das Steuerpressostat  am Saugverteiler der Niederdruckstufe. Der Mitteldruck ist durch das Verhältnis der Zylindervolumen der Verdichter festgelegt. Daher wäre der Mitteldruck nicht regelbar und müsste bei der Auslegung der Verdichter festgelegt werden. Eleganter, aber kostenintensiver wäre der Einsatz von drehzahlgeregelten Verdichtern, die je nach festgelegtem Niederdruck bzw. optimalem Mitteldruck zugeschaltet werden. In Kapitel 5.4.1 wurde festgestellt, dass selbst bei einer Änderung des Mitteldrucks auf 28 bar die Prozesse C und D energetisch gleichwertig bzw. besser sind als der

konventionelle R404A-Prozess. Falls man nun den Mitteldruck auf 28 bar festlegt, ist „lediglich“ eine Hochdruckregelung in Abhängigkeit der Gaskühleraustrittstemperatur notwendig. Dies vereinfacht den Regelaufwand erheblich. In [6.1] wird eine Gleichung zur Berechnung des optimalen Hochdrucks in Abhängigkeit der Verdampfungs- und der Gaskühleraustrittstemperatur angegeben.

(6.1)

Der isentrope Gütegrad wird dabei durch den Faktor K/C berücksichtigt. Für den hier eingesetzten Hochdruckverdichter konnte der Faktor bei Druckverhältnissen (>2 annäherungsweise zu 0,055 bestimmt werden. Die Ergebnisse aus der Gleichung 6.1 wurden mit denen aus den eigenen Berechnungen verglichen. Die Abbildung 6.3 zeigt den Verlauf des Hochdrucks in Abhängigkeit von der Gaskühleraus-trittstemperatur aus Gleichung 6.1 im Vergleich zu den eigenen Berechnungen. Es ist eine gute Übereinstimmung der linearen Verläufe festzustellen. Für Gaskühler-austrittstemperaturen von 30 – 36°C sind die absoluten Abweichungen kleiner als 3 bar. Sie steigen bei einer Gasaustrittstemperatur von 40°C auf maximal 4,5 bar an.

#### Abbildung 6.3: Hochdruck in Abhängigkeit der Gaskühleraustrittstemperatur

(Verdampfungsdruck 28 bar = -8°C, einstufig)

Aufgrund des weiten Regelbereiches (Abbildung 6.2) kann die Gleichung nach 6.1 ohne eine merkbare Einbuße in der Leistungszahl zur Hochdruckregelung eingesetzt werden. Im praktischen Teil dieser Arbeit wird nochmals auf diese Thematik eingegangen.