- Versuchsaufbau

Um die im theoretischen Teil dieser Arbeit berechneten Leistungszahlen an einer ausgeführten Anlage nachzuweisen, wurde ein Versuchsstand gemäß der schematischen Darstellung in Abbildung 7.1 aufgebaut.

Abb. 7.1: Darstellung des Versuchsstandes

Die Tieftemperaturkaskade (Raum 1) dient zur Temperierung der Luft in der Tiefkühlzelle (Raum 2). Mit Hilfe dieser separaten Kälteanlage kann die mittlere Temperatur der Tiefkühlzelle an die mittlere Temperatur in der Messzelle angeglichen werden. Somit entstehen nahezu adiabate Verhältnisse (Kalorimeter) zwischen der Tiefkühlzelle und der Messzelle. Über ein elektronisch ansteuerbares Heizregister (Firma Jumo) wird der Messzelle eine definierte Heizleistung zugeführt. Der Stellbereich des Heizregisters beträgt 0 – 6 kW. Die Kälteleistung der CO2- Kälteanlage wird somit aus der Summe der zugeführten elektrischen Leistungen in der Messzelle bei adiabaten Bedingungen in einem stationären Betriebspunkt bestimmt.

(7.1)

Die Aufzeichnung der elektrischen Leistung erfolgte mit Leistungsmessgeräten aus dem Hause ABB (Contrans SU). Zusätzlich wurde der elektrische Energieverbrauch mit einem geeichten Kilowattstundenzähler während sämtlicher Messreihen festgehalten. Die absolute Messunsicherheit zur Ermittlung der Leistungszahlen in der Tiefkühlung beträgt ( 50 Watt.

Die Untersuchungen mit Zwischendruckverdampfung in der Normalkühlzelle wurden ohne eine integrierte Messzelle durchgeführt (Raum 3). Die Normalkühlzelle ist zwar mit einer sehr guten Dämmung versehen, ein Einfluss auf die ermittelten Messdaten kann aber nicht vollends ausgeschlossen werden. Da aufgrund der Temperatur-verhältnisse auf der Außenseite der Normalkühlzelle ein sehr geringer, nicht quantifizierbarer Wärmestrom zugeführt wird, weisen die ermittelten Leistungszahlen mit zusätzlicher Mitteldruckverdampfung eher zu niedrige Werte auf. Die Steuerung der elektrischen Leistung und die Aufnahme der relevanten elektrischen Größen erfolgt analog zu der Vorgehensweise bei der Tiefkühlung.

In Supermärkten wird zur Abfuhr der Kondensationswärme die Luft als Kühlmedium eingesetzt. Um realistische Verhältnisse im Experiment zu gewährleisten, handelt es sich hier um eine luftgekühlte, zweistufige CO2-Kälteanlage. Die Bereitstellung der Kühlluft wird mittels einer Klimatisierungseinheit (Raum 5) vorgenommen (Fa. Menerga). Diese erlaubt es, einen Außenluftvolumenstrom von 2700 m3/h im Bereich von 6 – 40°C zu temperieren. Der Enthitzer der CO2-Kälteanlage (Raum 5) wurde in das Gehäuse der Klimatisierungseinheit integriert. Der äußere Zwischenkühler (Raum 4) ist baulich vom Enthitzer entkoppelt worden. Die Zufuhr der Kühlluft wird mit einem zusätzlichen Ventilator und einer Steuerklappe realisiert. Mit diesem Aufbau ist es möglich, für beide Wärmeübertrager einen definierten Volumenstrom bereitzustellen.  Alle Messdaten werden zentral an der Kälteanlage (Maschinenraum) erfasst und zur Auswertung an einen PC übergeben. Alle Räume liegen unmittelbar auf einer Ebene nebeneinander, so dass die maximale Länge der Kältemittel-rohrleitungen nur ca. 8 Meter beträgt. Da zur Ermittlung der Leistungszahlen die Druckabfälle bei der Verwendung von CO2 eine untergeordnete Rolle spielen, sind durch diesen Versuchsaufbau realistische Bedingungen gegeben. Die Abbildung 7.2 zeigt das Fließbild der zweistufigen CO2-Kälteanlage mit äußerer Zwischenkühlung zur Tiefkühlung mit den Bezeichnungen der Messstellen.

Abb. 7.2: Fließbild der CO2-Kälteanlage zur Tiefkühlung mit äußerer Zwischenkühlung

Anhand des Fließbildes wird im weiteren Verlauf der Aufbau der Versuchsanlage näher erläutert und die eingesetzten Bauteile im Detail beschrieben. Der Versuchsaufbau mit innerer Zwischenkühlung unterscheidet sich nur durch den

Wegfall des äußeren Zwischenkühlers. Alle kältemittelseitigen Messstellen sind identisch. Der Versuchsaufbau mit zusätzlicher Mitteldruckverdampfung wird im weiteren Verlauf separat behandelt. Alle Komponenten sind für eine Kälteleistung von 4 kW bei einer Verdampfungstemperatur von -40°C ausgelegt worden.

Verdichter

In der Hochdruckstufe der Kälteanlage kam in sämtlichen Untersuchungen ein CO2-Kompressor aus dem Hause Bock zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um einen offenen, 2-Zylinder-Hubkolbenverdichter (FKX3-CO2) mit einem Drehzahlbereich von 500 bis 1500 U/min. Der theoretische Ansaugvolumenstrom dieses Verdichters beträgt bei den angegebenen Drehzahlen 1,8 bis 5,4 m3/h. Angetrieben wurde der Verdichter von einem vierpoligen, drehzahlregelbaren Elektromotor (Danfoss FCM 375) mit einer Leistung von 7,5 kW. Das Übersetzungsverhältnis zwischen dem Motor und dem Verdichter betrug 3:1. In der Niederdruckstufe der Versuchsanlage wurde zunächst ein halbhermetischer Verdichter aus dem Hause Dorin eingesetzt (Modell CD 4.027S). Dieser Verdichter besitzt bei einer Drehzahl von 1450 U/min einen theoretischen Ansaugvolumenstrom von 2,7 m3/h (50Hz). Die maximale elektrische Leistungsaufnahme des Motors liegt bei 4 kW. Zur Drehzahlregelung wurde ein Frequenzumformer (Danfoss VLT 3011) verwendet. Zur Feststellung der zugeführten mechanischen Arbeit in der Niederdruckstufe wurde nach den Einführungsuntersuchungen mit dem Dorin-Verdichter auf einen offnen Verdichter aus dem Hause Bitzer zurückgegriffen (Bitzer Typ II Y), der bereits in [2.3] zum Einsatz kam. Der theoretische Ansaugvolumenstrom liegt bei einer Drehzahl von 485 bis 1000 U/min zwischen 2,19 und 4,52 m3/h. Dieser Verdichter ist nach einigen Modifikation am Gehäuse und am Zylinderkopf bis zu einem maximalen Überdruck von 38 bar betrieben worden. Vor Inbetriebnahme wurde eine Druckprobe mit Öl bei einem Druck von 65 bar durchgeführt. Der Antrieb des Verdichters erfolgte ebenfalls durch einen vierpoligen, drehzahlregelbaren Elektromotor (Danfoss FCM 355) mit einer Leistung von 5,5 kW. Das Übersetzungsverhältnis zwischen Motor und Verdichter betrug, wie in der Hochdruckstufe, 3:1. Für die Untersuchungen mit zusätzlicher Mitteldruckverdampfung ist in der Niederdruckstufe aufgrund des gewählten Verhältnisses der Kälteleistungen zwischen der NK- und der TK-Kühlung ein Verdichter mit einem geringeren Ansaugvolumenstrom installiert worden.

Zum Einsatz kam der offene Verdichter des Typs 0 von Bitzer. Der minimale, theoretische Fördervolumenstrom bei einer Drehzahl von 545 U/min beträgt 0,92 m3/h, bei einer maximalen Drehzahl von 1060 errechnet sich ein Ansaugvolumenstrom von 1,8 m3/h. Aufgrund des festgelegten Mitteldrucks von 28 bar wurde der Verdichter ohne Modifikationen eingesetzt.

Abb. 7.3: Darstellung der eingesetzten Verdichter

Die Abbildung 7.3 zeigt das ungefähre Größenverhältnis der eingesetzten Verdichter. Aufgrund der hohen volumetrischen Kälteleistung besitzen die Verdichter gegenüber Kompressoren für synthetische Kältemittel bei gleicher Kälteleistung geringere Abmaße. Dies ist gerade bei Verbundkälteanlagen in der Supermarktkälte ein enormer Vorteil.

CO2-Kältemaschinenöl

Die Auswahl eines geeigneten Schmierstoffes ist für eine offene zweistufige CO2-Kälteanlage von entscheidender Bedeutung. In den Versuchsreihen wurden die Verdampfungstemperaturen zwischen -30 und -45°C variiert.

Gleichzeitig erreicht man in der Hochdruckstufe bei hohen Außenlufttemperaturen eine Verdichtungsendtemperatur von ca. 120°C. Somit muss ein Maschinenöl zur Anwendung kommen, das bei tiefen Temperaturen gute Fließeigenschaften für den Ölrücktransport aufweist und bei hohen Temperaturen eine ausreichende Viskosität zur Schmierung der heißen, beweglichen Teile im Verdichter gewährleistet. Von Vorteil ist zudem ein lösliches Öl-Kältemittelsystem, was den Rücktransport des Öls aus den abgelegenen Anlagenteilen (Supermarkt) unterstützt. Durch diesen Vorteil erkauft man sich aber auch einen nicht vermeidbaren Nachteil. Denn durch eine erhöhte Löslichkeit des Kältemittels im Öl wird die Viskosität des Öl-Kältemittelgemisches herabgesetzt. Da CO2 bekanntlich gute Lösemittel-eigenschaften besitzt, kommt es je nach Konzentration des Kohlendioxids im Öl zu einer starken Herabsetzung der Viskosität. Hohe Drücke und tiefe Temperaturen unterstützen die Löslichkeit. Daher müssen in allen CO2-Anlagen Kältemaschinenöle mit einer hohen Viskositätsklasse eingesetzt werden. Speziell für CO2-Anwendungen sind lösliche Kältemaschinenöle auf synthetischer Esterbasis entwickelt worden. Sie verfügen über temperaturstabile und alterungsbeständige Grundkomponenten in Verbindung mit Verschleißschutzzusätzen. Für die hier durchgeführten Untersuchungen wurde das Kältemaschinenöl RENISO C85E aus dem Hause Fuchs verwendet. Die Tabelle 7.1 zeigt einige typische Kenndaten dieses Schmierstoffes.

| Eigenschaften | Einheit | Daten | Prüfung nach |
| --- | --- | --- | --- |
| Dichte bei 15°C | kg/m3 | 1004 | DIN 51 757 |
| Kinem. Viskosität bei 40°C | mm2/s | 84 | DIN 51 562-1 |
| Kinem. Viskosität bei 100°C | mm2/s | 10,7 | DIN 51 562-1 |
| Viskositätsindex | ----- | 112 | DIN ISO 2909 |
| Pourpoint | °C | -39 | DIN ISO 3016 |
| Neutralisationszahl | mgKOH/g | 0,02 | DIN 51 558 |

Tabelle 7.1: Typische Kenndaten des Kältemaschinenöls Reniso C85E [7.1]

Trotz der hohen Viskosität (Viskositätsindex 112) besitzt das Öl einen niedrigen Stockpunkt (Pourpoint). Somit sind die Forderungen nach ausreichenden Schmiereigenschaften bei hohen Temperaturen und gleichzeitig guter Fließeigen-schaft bei tiefen Temperaturen erfüllt. Bei hohen Außenlufttemperaturen werden, wie schon angeführt, Verdichtungsendtemperaturen bis zu 120°C erreicht. Bei einer Temperatur von 100°C ist noch ein Viskositätswert von (=10,7 mm2/s festzustellen. An den heißen Bauteilen (Kolben, Ventile) wird somit der Richtwert von (=10 mm2/s nach [7.2] leicht unterschritten. Durch den zusätzlichen Anteil an Kohlendioxid liegt die Viskosität des Öls an den Schmierstellen mit hoher Temperatur noch etwas niedriger. Daher ist der Einsatz dieses Öls als Grenzfall zu betrachten. Durch die Verwendung eines höherviskosen Öls (RENISO E100) könnte man der Beeinträchtigung des Schmierfilms an den kritischen Bauteilen entgegenwirken. Dadurch werden aber die Fließeigenschaften bei tiefen Temperaturen negativ beeinflusst, was den Rücktransport des Öls erschwert. Weiterhin bedeutet eine höhere Viskosität des Öls einen stärkeren Schmierfilm an den Rohrleitungen des Verdampfers, was den Wärmeübergang negativ beeinflussen könnte. Während der Versuche gab es mit dem eingesetzten Öl keine augenscheinlichen Probleme bezüglich einer zu geringen Schmierfähigkeit im Hochdruckverdichter (Ölproben) oder eines reduzierten k-Wertes im Verdampfer (Temperaturabstand).

Wärmeübertrager (Verdampfer, Enthitzer, äußerer Zwischenkühler)

Der Enthitzer und der äußere Zwischenkühler zur Wärmeabgabe an die temperierte Außenluft sowie der TK-Verdampfer zur Wärmeaufnahme in der Tiefkühlzelle (siehe Abb. 7.1) sind drei Sonderkonstruktionen, die von der Firma Behr Mylau gefertigt wurden. Es handelt sich hierbei um Lamellenrohrluftkühler. Die Geometrie des Enthitzers wurde so festgelegt, dass er ohne Querschnittsverjüngung in die Klimatisierungseinheit integriert werden konnte. Der äußere Zwischenkühler ist direkt in die Tragkonstruktion der Kälteanlage eingesetzt worden. Die Luftzufuhr wird durch einen zusätzlichen Ventilator sichergestellt. Der Verdampfer wurde in ein bestehendes Gehäuse mit Axialventilator aus dem Hause GEA eingesetzt. Für die zusätzliche Mitteldruckverdampfung ist ein handelsüblicher Lamellenrohrluftkühler, ebenfalls von der Firma GEA (Typ SGA 41), installiert worden. In der Tabelle 7.2 sind die wichtigsten technischen Daten des eingesetzten TK-Verdampfers, des äußeren Zwischenkühlers und des Enthitzers aufgelistet. Durch die Tieftemperaturkaskade besteht die Möglichkeit, die Tiefkühlzelle stark zu entfeuchten. Daher konnte bei der Auslegung des Verdampfers ein geringer Lamellenabstand von 3 mm gewählt werden. Der Rohraußendurchmesser ist mit 8,44 mm im Vergleich zu herkömmlichen Verdampfern relativ klein. In Verbindung mit der Wandstärke von 1 mm können diese Wärmeübertrager mit einem Druck von 120 bar beaufschlagt werden. Der Enthitzer besitzt elf parallele Kältemittelwege.

| Wärmeübertragerangaben | TK-Verdampfer | Enthitzer | Zwischenkühler |
| --- | --- | --- | --- |
| Lamellierte Länge | 530 mm | 560 mm | 250 |
| Rohrzahl quer zur Luftrichtung | 18 | 22 | 10 |
| Parallele Kältemittelwege | 9 | 11 | 2 |
| Rohrteilung quer zur Luftrichtung | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Rohraußendurchmesser | 8,44 mm | 8,44 mm | 8,44 |
| Rohrwandstärke | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Lamellenteilung | 3 mm | 2,5 mm | 2,1 mm |
| Rohrzahl in Luftrichtung | 12 | 6 | 10 |
| Rohrteilung in Luftrichtung | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
| Rohrbogeninnendurchmesser | 5,94 mm | 5,94 mm | 5,94 mm |
| Lamellendicke | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm |
| Rohranordnung | versetzt | versetzt | versetzt |
| Luftvolumenstrom | 1620 m3/h | 2500 m3/h | 500 m3/h |
| Druckabfall, luftseitig | 65,6 Pa | 52,2 Pa | 78,1 Pa |
| Wärmedurchgangskoeffizient | 62,3 W/m2*K | 37,3 W/m2*K | 40,8 W/m2*K |
| Wärmeleistung | 5 kW | 8,3 kW | 2,4 kW |

Tabelle 7.2: Technische Daten der eingesetzten Lamellenrohr-Wärmeübertrager (Cu, Al)

Durch eine Verringerung der Anzahl der parallelen Wege kann bei sonst gleicher Geometrie der Wärmedurchgangskoeffizient gesteigert werden. Die Folge wäre eine nicht unerhebliche Erhöhung der Wärmeleistung. Durch die höheren Kältemittel-geschwindigkeiten wird aber der Druckabfall ansteigen, so dass hier ein Optimum gefunden werden muss. Prinzipiell wirken sich die Druckabfälle bei CO2 weniger stark aus, so dass eine Reduzierung der parallelen Kältemittelwege im nachhinein ratsam gewesen wäre. Für die hier durchgeführten Untersuchungen war der Enthitzer aber ausreichend dimensioniert.

Mitteldruckflasche

Die Mitteldruckflasche ist das zentrale Bauteil der CO2-Kälteanlage. Die Abbildung 7.4 zeigt die technische Zeichnung des ausgelegten Druckbehälters. Dieser Apparat besitzt ein Volumen von 5,4 Litern und ist bis zu einem maximalen Betriebsüberdruck von 80 bar zugelassen (TÜV-Abnahmeprüfung). In diesem Apparat wird der durch den Drosselvorgang entstehende gasförmige Anteil vom flüssigen Kältemittel separiert und am Kopf des Abscheiders wieder angesaugt. Um das Mitreißen von kleineren Tropfen zu vermeiden, wurde ein Drahtgeflecht leicht unterhalb der Ansaugung eingesetzt. An der Unterseite der Mitteldruckflasche befinden sich die

Anschlüsse zum Abziehen des gesättigten, flüssigen Kältemittels.

Abb. 7.4: Der Mitteldruckabscheider, Querschnitt und 3D-Ansicht

Im oberen Drittel des Behälters ist der Anschluss für das gedrosselte Kältemittel aus der Hochdruckstufe angebracht. Auf dem Abscheider ist die Muffe zum Einschrauben des Radarfüllstandsmessgerätes zu erkennen. Mit Hilfe dieser Einrichtung konnte der aktuelle Füllstand während der Untersuchungen aufgezeichnet werden. Hierauf wird bei der Erläuterung der Messtechnik noch einmal eingegangen. Am Boden befinden sich die Muffen zum Einschrauben der Schaugläser, um den Füllstand auch visuell abschätzen zu können. Der Druckbehälter wurde mit einer Berstscheibe (Fa. Schlesinger, Ansprechdruck 80 bar), einem Abblasventil (Fa. Swagelok, Ansprechdruck 50 bar) und einem Füllstandsschalter (Fa. Mobrey) ausgerüstet, der bei ca. 3/5 der maximalen Füllhöhe einen Alarm auslöst. Zur Druckhaltung ist ein Kühlmantel auf das eigentliche Druckrohr aufgesetzt.

Wie aus Abbildung 7.2 zu entnehmen ist, wird das Druckgas aus der ersten Stufe nicht, wie üblich, in die Mitteldruckflasche geführt, sondern direkt an die

Ansaugleitung vor dem Mischrohr angeschlossen. Diese Fahrweise hat bei der ausgewählten Schaltung wesentliche Vorteile. Als Faustregel für die folgenden Ausführungen kann gesagt werden, dass alle nur möglichen, baulichen Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Hochdruckstufe zu entlasten. Es wurde bereits erläutert, dass das CO2, wie auch die halogenierten Kältemittel, eine niedrige spezifische Verdampfungsenthalpie aufweist. Gerade bei hohen Außenluft-temperaturen und optimalen Mitteldrücken würde durch das Eindrücken des Druckgases aus der ersten Stufe in die Mitteldruckflasche ein hoher Kältemittelanteil verdampfen. Somit würde beim Einsatz der inneren als auch der äußeren Zwischenkühlung der Massenstrom in der Hochdruckstufe unnötigerweise ansteigen. Es sollte aber nur soviel Kältemittel verdampfen, wie notwendig ist, um eine hohe Verdichtungsendtemperatur nach der zweiten Verdichtungsstufe zu vermeiden. Dies geschieht bei der inneren Zwischenkühlung durch den Überhitzungsregler. Bei der Verwendung einer äußeren Zwischenkühlung ist eine Einspritzung von flüssigem Kältemittel nicht unbedingt erforderlich. Die hängt im Wesentlichen von der restlichen Überhitzungswärme nach der Zwischenkühlung und der maximal zulässigen Verdichtungsendtemperatur ab.

Durch die geringe Viskosität und Oberflächenspannung des Kohlendioxids werden nach dem Expansionsvorgang sehr kleine Flüssigkeitstropfen erzeugt. Erschwerend kommt hinzu, dass das Kohlendioxid eine hohe Dampfdichte besitzt. Um eine effektive Abscheidung zu gewährleisten, müssen im Verhältnis zu anderen Kältemitteln größere Querschnittsflächen im Abscheider zur Verfügung gestellt werden. Würde der Dampfmassenstrom zur Abfuhr der Überhitzungswärme neben dem Flashgas zusätzlich hinzukommen, wäre eine weitere Kraftkomponente entgegen der gewünschten Tropfenbewegung die Folge, was das Abregnen des flüssigen Kältemittels stark behindern würde.

In ausgeführten Anlagen befindet sich der Ölabscheider nach der zweiten Stufe. Würde man das Druckgas aus der ersten Stufe direkt einleiten, wird sich je nach Ölwurf des Niederdruckverdichters eine gewisse Menge Öl im flüssigen CO2 in der Mitteldruckflasche lösen. Aufgrund der hervorragenden Löslichkeitseigenschaften von CO2 ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um eine beachtliche Ölmenge handeln wird.

Durch die Umgehung der Mitteldruckflasche können wesentliche betriebstechnische Schwierigkeiten und energetische Nachteile verhindert werden. Durch diese

Fahrweise kann die zur Verfügung gestellte Querschnittsfläche zur Abscheidung der Tropfen auf ein Minimum reduziert werden, was sich in einem kostengünstigeren Mitteldruckabscheider, gerade bei der ausschließlichen Bereitstellung von Kälte in der Tiefkühlung (optimaler Mitteldruck), widerspiegelt. Aufgrund der hier angeführten Gegebenheiten bei der Verwendung von CO2 wurde der Aufbau gemäß Abbildung 7.2 festgelegt.

Ölabscheidung

Um eine effektive Ölabscheidung zu ermöglichen, wurde ein Ölabscheidersystem nach Abbildung 7.5 aufgebaut. Das Druckgas aus der Hochdruckstufe gelangt zunächst in den eigentlichen Ölabscheider. Es handelt sich hierbei um einen Hochdruck-Filterabscheider aus dem Hause Parker Filtration. Die Tabelle 7.3 stellt die wichtigsten technischen Daten des Filterabscheiders dar. Trotz des hohen maximalen Betriebsdrucks von 100 bar ist dieser Filterabscheider sehr kompakt aufgebaut (siehe Abmaße).

Abb. 7.5: Ölabscheidung

Das abgeschiedene Öl gelangt in den Vorsammler, der ein Volumen von ca. 0,5 Litern aufweist. Er dient dazu, das übrige Ölmanagement vom Hochdruck zu trennen. Nachdem der Füllstandsschalter im Vorsammler eine „High-Level-Meldung“ ausgibt (Lichtsignal am Schaltschrank), werden die Ventile nach einer fest vorgegebenen Reihenfolge geöffnet bzw. wieder geschlossen. Durch dieses Ölabscheidersystem ist es möglich, auch bei hohen Drücken eine ausreichende Menge Öl zu den Verdichtern zurück zu transportieren. Der Niederdruckverdichter ist vom eigentlichen Ölabscheider-System getrennt. Dem Verdichter wird das benötigte Öl direkt aus dem Hochdruckverdichter zugeführt. Da der Niederdruckverdichter nicht direkt in die Mitteldruckflasche eindrückt, bleibt somit, abgesehen von der nicht abgeschiedenen Ölmenge nach dem Filterabscheider, das gesamte Öl innerhalb dieses Anlagenteils.

| Art | Daten |  |
| --- | --- | --- |
| Filtereinsatz | Microglas Coalescer |  |
| Abscheidegrad | Grad 4 (99,995%) |  |
| Druckabfall (trocken) | 0,086 bar |  |
| Betriebstemperatur | 100°C |  |
| Betriebsdruck | 100 bar |  |
| Massenstrom | 200 kg/h |  |

Tabelle 7.3: Technische Daten Filterabscheider

Alle Messreihen konnten bezüglich der Ölrückführung ohne Schwierigkeiten durchgeführt werden. Jedoch hängt dies nicht nur vom Wirkungsgrad der Ölabscheidung ab, sondern auch von der Einhaltung hoher Kältemittel-geschwindigkeiten, vor allen Dingen in den Saugleitungen zu den Verdichtern. Es kann an dieser Stelle nicht genau gesagt werden, wie das Verhältnis zwischen der abgeschiedenen und der durch die hohen Kältemittelgeschwindigkeiten automatisch zurückgeförderten Ölmenge ist. Hier müssen weitere detaillierte Untersuchungen durchgeführt werden (Ölwurfuntersuchungen an den Verdichtern, Ölanteil im Kältemittel). Aus den praktischen Erfahrungen an der ausgeführten Anlage kann gesagt werden, dass ein erheblicher Anteil des ausgeworfenen Öls des Hochdruckverdichters abgeschieden wird.

Innerer Wärmeübertrager

Der innere Wärmeübertrager bewirkt die Unterkühlung des flüssigen, gesättigten Kältemittels aus der Mitteldruckflasche mit Hilfe des kalten Sauggases aus der Tiefkühlung. Durch diese Maßnahme kann eine Vorverdampfung bis zum Expansionsventil in der TK-Kühlung vermieden werden. Energetisch hat der Einsatz dieses Apparats keine Vorteile. Der innere Wärmeübertrager besteht aus einem Aluminium-Doppelrohr mit Sternprofil, welches von der Firma Hydro-Aluminium zur Verfügung gestellt wurde. Die Abbildung 7.6 zeigt die Abmaße des eingesetzten Rohres. Der Wärmeübertrager wurde als Gegenströmer konzipiert, wobei das flüssige Kältemittel im Innenrohr und das Sauggas im Außenrohr geführt wird. Die wirksame Wärmeübertragungslänge beträgt ca. 2 x 30 cm. Die Verbindungen zu den Kältemittelleitungen wurden mit Hilfe von Swagelok-Verschraubungen realisiert. Dieser innere Wärmeübertrager kann somit bis zu einem Druck von 120 bar eingesetzt werden. Zunächst war vorgesehen, das Bauteil als Hochdruckrekuperator einzusetzen. Aufgrund der schon beschriebenen Gegebenheiten wurde auf diese Anwendung verzichtet. Dieser Apparat fand ausschließlich in der Niederdruckstufe Anwendung. Die Unterkühlung der Flüssigkeit wird mit Hilfe zweier gegenläufiger Ventile, die mittels eines Stellmotors (Firma Roloff) betrieben werden, eingestellt. Somit kann ein Kältemittelmassenstrom von 0-100% über den Wärmeübertrager geführt werden (siehe Abbildung 7.2). In den Versuchsreihen wurde das Kältemittel immer maximal unterkühlt, das bedeutet der gesamte Kältemittelmassenstrom aus der Mitteldruckflasche fließt über den Rekuperator. Somit stellt sich je nach Temperaturdifferenz zwischen dem Sauggas und dem flüssigen Kältemittel aus der Mitteldruckflasche eine unterschiedliche Unterkühlung ein (maximal 5 K). Hierauf wird bei der Auswertung der Messwerte noch einmal eingegangen. Hauptaufgabe des inneren Wärmeübertragers ist es, den Druckabfall im Coriolis-Durchflussmessgerät zu kompensieren.

Abb. 7.6: Innerer Wärmeübertrager (Querschnitt Rohrmaterial)

Expansionsventile

In der Versuchsanlage wurden drei digitale Überhitzungsregler vom Typ MPS 21 in Verbindung mit drei Expansionsventilen vom Typ RTC-CO2 aus dem Hause Egelhof installiert. Die Expansionsventile in der Tiefkühlung und zur Nacheinspritzung (innerer Zwischenkühlung) arbeiten als normale Überhitzungsregler. Die Einstellung der Überhitzung in der Tiefkühlung ist auf 8 Kelvin festgelegt worden. Für die Nacheinspritzung wurde eine Überhitzung von 15 Kelvin gewählt. Dadurch ergab sich im Vergleich zu den praktischen Untersuchungen mit äußerer Zwischenkühlung ein nahezu identischer Ansaugzustand, was den energetischen Vergleich in Kapitel 8 vereinfacht. Bei der Gegenüberstellung der Messwerte mit den berechneten Leistungszahlen ist darauf zu achten, dass sowohl in der Tiefkühlung als auch in der Ansaugung zur Hochdruckstufe mit einer Überhitzung von 10 Kelvin gerechnet wurde. Dies hat aber nur geringfügige Auswirkungen auf die Leistungszahl. Das Expansionsorgan in der Hochdruckstufe wurde als Konstantdrossel betrieben, wobei je nach Betriebsparameter der Anlage die Position des Schrittmotors verändert wurde. Die festgelegten Einstellungen des Schrittmotors ergaben sich aus einer Vielzahl von Messreihen.

Messtechnik

Zur Ermittlung aller notwendigen Daten und zur Automatisierung wurde die Versuchsanlage mit einer umfangreichen Mess- und Regelungstechnik ausgestattet. Die Tabelle 7.4 zeigt zusammenfassend die eingesetzte Messtechnik. Alle für die energetische Bewertung wichtigen Größen werden durch eine Messwerterfassung aus dem Hause National Instrument (Typ Field Point) aufgenommen und über eine serielle Schnittstelle an einen Rechner weitergeleitet. Hier erfolgt die Verarbeitung der eingelesenen Daten. Mit Hilfe der Software LabView 6.0.1 ist eine direkte Umrechnung der Temperatur- und Druckmessungen in kalorische Zustandsgrößen möglich. Die berechneten Zustandsgrößen für CO2 basieren auf Stoffdatenfunktionen von Span [7.3], die am Institut für Angewandte Thermodynamik und Klimatechnik in VBA programmiert wurden. Die Programmiersprache LabView erlaubt den Zugriff auf die erzeugte Activex-Dll. Weiterhin bietet diese Software in Verbindung mit den programmierbaren Ausgangsmodulen der Messwerterfassung die Möglichkeit, Regelfunktionen zu implementieren. Daher wurde der Hochdruck in Abhängigkeit von der Gaskühleraustrittstemperatur sowie die Überhitzung der Mitteldruckverdampfung auch softwareseitig geregelt. Zur Ermittlung der mechanischen Leistungsaufnahme wurde eine High-Speed-Karte (National Instruments, Typ DAQ-6024E) eingesetzt. Sie erlaubt eine Abtastrate von 200 kS/s. Für die durchgeführten Untersuchungen wurde die Abtastrate auf 10 kS/s festgelegt. Aufgrund der angegebenen Fehlergrenzen in Tabelle 7.4 lässt sich die zugeführte mechanische Leistung bis auf ( 30 W genau bestimmen.

| Art | Gerät | Prinzip | Messbereich | Genauigkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatur | Thermoelemente Typ T | Thermospannungen | -185 – 300°C | (0,5K |
| Druck | Druckmessumformer | DMS | 0/160 bar; 0/40 bar | (0,1 bar |
| Durchfluss HD | Massedurchflusszahler | Coriolis-Kraft | 0-250 kg/h | (0,2 kg/h |
| Durchfluss ND | Massedurchflusszahler | Coriolis-Kraft | 0-250 kg/h | (0,2 kg/h |
| Drehmoment HDV | Drehmomentaufnehmer | DMS | 0-200 Nm | 0,2% v. E. |
| Drehmoment NDV | Drehmomentaufnehmer | DMS | 0-100 Nm | 0,2% v. E. |
| Drehzahl NDV, HDV | Drehzahlaufnehmer | Photoelektrisch | 0-1500 U/min | (1 U/min |
| Füllstand | Füllstandsmessung | Radar | 0-450 mm | (5 mm |
| Druckschalter | Elektronische DS | DMS | 0/160 bar | ( 0,1 bar |
| Füllstandsschalter | Stimmgabelschalter | Vibration | Ein/Aus | ----- |
| Leistungsmessgeräte | Messumformer | elektronisch | 0-5 kW | 0,5 % |
| Regelung Heizregister | Thyristor Leistungssteller | elektronisch | 0-6 kW | <0,5 % |
| Messwerterfassung | Field Point | ----- | ----- | ----- |

Tabelle 7.4: Messgeräte

Zweistufige Verdampfung

Für die Untersuchungen mit zusätzlicher Mitteldruckverdampfung ist der Versuchsstand gemäß Abbildung 7.7 erweitert worden. Aus der Mitteldruckflasche wird das Kältemittel direkt über ein Regelventil (Siemens Typ M3FB) in die Normalkühlzelle geführt. Die Ansaugung des verdampften und leicht überhitzten Kältemittels (8 Kelvin) durch die Hochdruckstufe erfolgt nach der Mitteldruckflasche und vor dem Mischrohr. Durch die Begrenzung der Verdichterdrehzahlen ist es nicht möglich gewesen, das in Kapitel 5 angestrebte Verhältnis der Kälteleistungen zwischen der NK-Kühlung und der TK-Kühlung von 3:1 anzufahren. Daher werden in der Versuchsauswertung zur Mitteldruckverdampfung in Kapitel 8 nochmals rechnerische Betrachtungen durchgeführt. Um die Messergebnisse validieren zu können, entspricht das Verhältnis der Kälteleistungen von Normal- zur Tiefkühlung in den Berechnungen dem der jeweils durchgeführten Messung. Aufgrund der geringen Höhendifferenz zwischen dem Füllstand in der Mitteldruckflasche und dem Eintritt in den NK-Verdampfer konnte die Normalkühlung ohne eine Kältemittelpumpe betrieben werden. Zur Erhöhung des Vordrucks wurde ein zusätzliches Ventil in die Ansaugleitung zum Hochdruckverdichter installiert.

Abb. 7.7: Fließbild der CO2-Kälteanlage mit Tief- und Normalkühlung

- Versuchsdurchführung und Auswertung

Wie im Versuchsaufbau in Kapitel 7 beschrieben wurde, sind die Untersuchungen mit unterschiedlichen Verdichtern durchgeführt worden. In der Tabelle 8.1 sind alle Versuchsparameter aufgeführt. Da jedoch eine eindeutige, quantitative Beurteilung des Kältemittelkreislaufes nur mit Verdichtern offener Bauart möglich ist, wird verstärkt auf diese Messergebnisse eingegangen. Zur genauen Ermittlung der Leistungszahlen ist es notwendig, über einen festgelegten Zeitraum stationäre Betriebspunkte einzuhalten. Aufgrund der sehr guten Regelbarkeit der Anlage war das Anfahren der verschiedenen Betriebspunkte zur Ermittlung der Leistungszahlen in der Tiefkühlung unproblematisch. Die minimale Messzeit eines Messzyklusses beträgt 30 Min. Bis zum Erreichen des stationären Betriebes vergehen allerdings mehrere Stunden. Im Anhang ist beispielhaft ein Messzyklus mit den aufgezeichneten Temperatur- und Druckmesswerten zur Dokumentation des stationären Betriebes hinterlegt. Während dieser Zeit wird das mechanische Drehmoment dreimal durch die High-Speed-Messung aufgenommen und für die Auswertung gemittelt. Die drei mittleren Drehmomente eines Messzyklusses unterscheiden sich aber nur minimal. Die Drehzahl der Verdichter wird während dieses Vorganges nicht geändert. Der limitierende Faktor in der Einstellung des optimalen Mitteldrucks ist die minimale Drehzahl des Hochdruckverdichters (500 U/min). Somit konnten die optimalen Betriebsbedingungen nach Kapitel 5 nicht genau eingehalten werden. Da sich die Mitteldrücke in den Untersuchungen von den optimalen Bedingungen unterscheiden, ist die energetische Effizienz der CO2-Tiefkühlanlage allein durch die Änderung des Mitteldrucks steigerungsfähig. Die Leistungszahlen beim Einsatz des halbhermetischen Verdichters (Dorin) können durch eine Festlegung der Verluste im Frequenzumformer und im Antriebsmotor nur abgeschätzt werden. Daher sollte die Bewertung dieser Leistungszahlen mit Umsicht erfolgen. Die elektrischen Verluste im Frequenzumformer und im Antriebsmotor wurden bei der Darstellung der Leistungszahlen mit 10% berücksichtigt. Für die Einführungsuntersuchungen mit der Verdichterpaarung Dorin/Bock sind im Vergleich zu den Messungen mit den offenen Verdichtern leicht abweichende Verdampfungstemperaturen angefahren worden. Hier sollte zunächst nur die Funktionsfähigkeit aller Bauteile bei unterschiedlichen Verdampfungs- und Kondensationstemperaturen getestet werden. Für den energetischen Vergleich mit anderen Kältemitteln werden ausschließlich die Messungen mit den offenen Verdichtern herangezogen. Bei den Untersuchungen mit zusätzlicher Mitteldruck-verdampfung lag das Hauptaugenmerk neben der einzuhaltenden Verdampfungs-temperatur in der TK-Kühlung auf einem konstanten Mitteldruck von ca. 28 bar. Daher wurden die Leistungszahlen bei etwas abweichenden Kondensations-temperaturen ermittelt. Für die Verdichterpaarung Bitzer/Bock wurden in der Tiefkühlung sowohl Messungen mit innerer als auch mit äußerer Zwischenkühlung nach Abbildung 5.2 (Prozess C und D) durchgeführt. Die Messungen mit Zwischendruckverdampfung wurden gemäß den theoretischen Ausführungen in Kapitel 5 ohne äußere Zwischenkühlung gefahren (Abb. 5.14, Prozess I). Die Unterkühlung der gesättigten Flüssigkeit aus dem Kondensator und aus der Mitteldruckflasche betrug in beiden Fällen für alle Messreihen maximal 5 Kelvin.

| Verdichterpaarung/Schaltung | t0 [°C] | tc und tLuft [°C] |
| --- | --- | --- |
| Dorin; Bock / äußere Zwischenkühlung | -28 | 20, 25, 30 und 25, 30 35 |
|  | -32 | 20, 25, 30 und 25, 30 35 |
|  | -37 | 20, 25, 30 und 25, 30 35 |
|  | -42 | 20, 25, 30 und 25, 30 35 |
| Bitzer Typ II; Bock / äußere Zwischenkühlung | -30 | 20, 25, 30 und 25, 30 35 |
|  | -35 | 20, 25, 30 und 25, 30 35 |
|  | -40 | 20, 25, 30 und 25, 30 35 |
|  | -45 | 20, 25, 30 und 25, 30 35 |
| Bitzer Typ II; Bock / innere Zwischenkühlung | -30 | 20, 30 und 30 |
|  | -35 | 20, 30 und 30 |
|  | -40 | 20, 30 und 30 |
| Bitzer Typ 0; Bock / innere Zwischenkühlung / Zweistufige Verdampfung | -35 | 20, 23, 30 und 25, 30, 35 |

Tabelle 8.1: Versuchsparameter

Im weiteren Verlauf werden zunächst die ermittelten Liefer- und isentropen Gütegrade der offenen Verdichter aus allen Messreihen dargestellt. Anschließend wird auf die erzielten Leistungszahlen an der ausgeführten Anlage näher eingegangen und diese mit den Berechnungen aus Kapitel 5 verglichen.

8.1	Darstellung der Liefergrade und der isentropen Gütegrade

Die Liefergrade und die isentropen Gütegrade wurden aus den mathematischen Beziehungen aus Kapitel 4 ermittelt. Dazu ist neben der mechanischen Leistungsaufnahme auch der Massenstrom der Hoch- bzw. Niederdruckstufe erforderlich. Für die Hochdruckstufe war die Ermittlung des Massenstromes mit dem Coriolis-Massedurchflussmessgerät problemlos. Im unterkritischen Betrieb konnte das Kältemittel stark genug unterkühlt werden, um die Teilverdampfung vor Eintritt in das Messgerät bzw. eine Teilverdampfung im Messgerät aufgrund des relativ hohen Druckabfalls zu verhindern. Im überkritischen Betrieb treten aufgrund des einphasigen Zustandes des Fluids keine Schwierigkeiten bei der Ermittlung des Massenstromes auf. Somit konnten die Liefergrade und die isentropen Gütegrade mit hoher Genauigkeit bestimmt werden. In der Niederdruckstufe sollte der eingesetzte innere Rekuperator den Druckabfall in den Rohrleitungen und im Coriolis-Massedurchflussmessgerät kompensieren. Durch die betriebstechnische Begrenzung der unteren Drehzahl des Hochdruckverdichters konnte der optimale Mitteldruck gerade bei tiefen Verdampfungs- und höheren Lufttemperaturen nicht angefahren werden. Daher war die Temperaturdifferenz zwischen dem kalten Sauggas und der gesättigten Flüssigkeit für eine effektive Unterkühlung bei diesen Bedingungen zu gering. Für einige Messpunkte kam es aus den beschriebenen Besonderheiten zur leichten Vorverdampfung des flüssigen Kältemittels. Da der Überhitzungsregler in der Tiefkühlung trotz dieser leichten Dampfbildung eine annähernd identische Schrittmotorposition im Vergleich zu den Untersuchungen mit ausreichender Unterkühlung einnahm, ist davon auszugehen, dass es sich hier um einen geringen Dampfanteil handelte. Der Einsatz eines inneren Wärmeübertragers mit einer größeren Übertragungsfläche wäre durchaus möglich gewesen, die zusätzliche Aufheizung des Sauggases hätte aber negativen Einfluss auf die Leistungszahl der Anlage. Es wurde bereits angeführt, dass in der Tiefkühlung nur soweit unterkühlt werden sollte, wie es für eine zufriedenstellende Funktion des Expansionsventils notwendig ist. Somit wurde dieser Messfehler zugunsten des besseren energetischen Verhaltens der Anlage in Kauf genommen. Der erforderliche Massenstrom zur Berechnung des Liefer- und isentropen Gütegrads im Niederdruckkreislauf kann aber aus der Kenntnis der Kälteleistung (zugeführte Heizleistung) und der Verdampfungsenthalpie ermittelt werden. Da der Druck und die Temperatur vor bzw. nach dem Verdampfungsprozess bekannt sind, kann die Verdampfungsenthalpie aus Stoffdaten berechnet werden.

Die Abbildung 8.1 stellt die Liefergrade des Hochdruckverdichters (Bock FKX3-CO2, Version 2) in Abhängigkeit vom Druckverhältnis dar. Die eigenen Messergebnisse wurden denen von Försterling et al. [4.5] gegenübergestellt. Alle Messpunkte beziehen sich auf den Saugstutzen. Für den Großteil der eigenen Messpunkte ist eine gute Übereinstimmung festzustellen. Leichte Abweichungen treten zum einen durch die etwas höhere Überhitzung des Sauggases im Gegensatz zu Försterling auf, was zu einem flacheren Verlauf des Liefergrads führt [5.8].

Abb. 8.1: Liefergrad des Hochdruckverdichters Bock Typ FKX3-CO2 (Version 2)

Abb. 8.2: Isentroper Gütegrad des Hochdruckverdichters Bock Typ FKX3-CO2 (Version 2)

Weiterhin stellt sich gerade bei der Berechnung der Ansaugdichte durch den Druck und die Temperatur aufgrund von Messungenauigkeiten ein nicht mehr gänzlich zu vernachlässigender Fehler ein, der bei der Beurteilung der Liefergrade berücksichtigt werden muss. Je nach Wahl der implementierten Stoffdatenfunktionen treten hierdurch leichte Abweichungen auf.

Betrachtet man die Darstellung der isentropen Gütegrade in Abbildung 8.2, so spiegeln diese Werte sehr genau den Verlauf der Gütegrade von Fösterling wieder. Die hohen Werte der isentropen Gütegrade konnten durch die hier durchgeführten Untersuchungen eindeutig bestätigt werden.

Die ermittelten Liefergrade für den Niederdruckverdichter (Bitzer Typ II Y) sind der Abbildung 8.3 zu entnehmen. Sie wurden Untersuchungen von Flacke [2.4] an einer Kaskadenkälteanlage bei gleichen Druckverhältnissen gegenübergestellt. Auch hier ergibt sich eine gute Übereinstimmung der verglichenen Messreihen, was sich hauptsächlich durch die nahezu identischen Ansaugzustände erklären lässt. Zudem wurden in [2.4] ebenfalls Stoffdaten nach [8.3] verwendet.

Abb. 8.3: Liefergrad des Niederdruckverdichters Bitzer Typ II Y

Die isentropen Gütegrade des Niederdruckverdichters sind in Abbildung 8.4 dargestellt. Hier sind die Schwankungen im Absolutwert größer als beim Hochdruckverdichter. Die ermittelten Werte liegen zwischen 65 und 78%. Alle isentropen Gütegrade die unter 70% liegen, stammen aus den Messreihen mit tiefen Verdampfungstemperaturen (-40 und -45°C) und relativ hohen Mitteldrücken. Daraus resultiert eine große Temperaturdifferenz zwischen dem kalten Sauggas und dem heißen Druckgas, was zu einer stärkeren Aufheizung des Sauggases vor Eintritt in den Zylinderraum führt. Die hohen Mitteldrücke sind zwar aus theoretischer Sicht energetisch sinnvoll, durch die stärkere Aufheizung des Sauggases wird dieser Vorteil aber teilweise rückgängig gemacht. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass der Niederdruckverdichter nicht speziell für CO2 konzipiert worden ist.

Abb. 8.4: Isentroper Gütegrad des Niederdruckverdichters Bitzer Typ II Y

Es handelt sich hier um einen Standardverdichter für chlorfreie Kältemittel. Bei der Ansaugung kommt das Gas in direkten Kontakt mit den warmen Zylinder-außenflächen, was für die schon beschriebene Aufheizung des Gases sorgt. Daher sollten zukünftig Verdichter mit einer besseren thermischen Trennung des Saug- und Druckgases zur Anwendung kommen. Bei höheren Mitteldrücken sind aufgrund der wesentlich höheren Gasdichte im Vergleich zu synthetischen Kältemitteln modifizierte Ventilsysteme notwendig. Dann könnten noch höhere isentrope Gütegrade, wie sie in [5.10] erreicht wurden, erzielt werden. Die in den theoretischen Ausführungen (Kapitel 5) gemachten Aussagen werden durch die hier dargestellten Liefer- und Gütegrade untermauert. Der Hochdruckverdichter verhält sich auch bei größerer Überhitzung des Sauggases und moderaten Druckverhältnissen energetisch indifferent, während die energetische Effektivität des Niederdruck-verdichters gegenüber dem Hochdruckverdichter durch die Aufheizung des Sauggases geringer wird. Generell werden jedoch für beide Verdichter hohe Liefergrade und isentrope Gütegrade erzielt. Daher sollten die theoretischen Leistungszahlen aus Kapitel 5 nur geringfügig von den praktisch ermittelten Leistungszahlen abweichen (Kapitel 8.6), da die Druckabfälle bei CO2 eine untergeordnete Rolle spielen. Auch für den eingesetzten Niederdruckverdichter des Typs 0 von Bitzer in den Versuchsreihen mit zusätzlicher Mitteldruckverdampfung können die gleichen Aussagen getroffen werden, wie sie für den Verdichter des Typs II Y von Bitzer gemacht wurden. Die isentropen Gütegrade (Abbildung 8.5) liegen aufgrund der Aufheizung des Sauggases unterhalb der Werte des Hochdruckverdichters. Zudem ist der Verdichter des Typs II Y im Gegensatz zum Typ 0 mit einem Kolbenring ausgerüstet, so dass die Leckageverluste, gerade bei höheren Druckdifferenzen, geringer ausfallen. Dieser Einfluss macht sich bei den durchgeführten Untersuchungen aber nur geringfügig bemerkbar.

Abb. 8.5: Isentroper Gütegrad des Niederdruckverdichters Bitzer Typ 0

  - Verdichterpaarung Dorin/Bock mit äußerer Zwischenkühlung

Die Abbildung 8.6 zeigt den Verlauf der ermittelten Leistungszahlen bei unterschiedlichen Verdampfungs- und Kondensationstemperaturen bzw. Lufttemperaturen. Im Vergleich zu den erzielten Leistungszahlen beim Einsatz der offenen Verdichter (siehe Abbildung 8.7) werden wesentlich geringere Werte erreicht. Dies kann zum einen an der falschen Einschätzung der Verluste durch den Frequenzumformer und dem Elektromotor liegen. Weiterhin ist aus Untersuchungen [8.1] bekannt, dass es durch diese halbhermetische Bauweise, obwohl der Motor nicht  sauggasgekühlt wird, zu einer starken Aufheizung des Sauggases vor Eintritt in den Zylinder kommt. Dies führt gerade bei höheren Druckverhältnissen und Tiefkühlanwendungen zu einem schlechteren isentropen Gütegrad.

Abb. 8.6: Reale Leistungszahlen für die Verdichterpaarung Dorin/Bock mit

äußerer Zwischenkühlung

Diese Ergebnisse korrespondieren mit den Untersuchungen in [4.5], wo es ebenfalls durch eine starke Aufheizung des Sauggases in einem CO2-Verdichter zu erheblichen Verlusten kommt. Somit muss eine zu starke Aufheizung des Saugases unter allen Umständen vermieden werden. Durch die nicht beeinflussbaren energetischen Nachteile beim Einsatz des Dorin-Verdichters, wird auf die Messergebnisse aus diesen Untersuchungen nicht näher eingegangen. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass es sich bei diesem Verdichter um einen ersten Prototyp eines Hochdruckverdichters aus dem Hause Dorin handelt. Mittlerweile wurden die Verdichter modifiziert. Allerdings sind in diesem Zuge auch die Ansaugvolumen-ströme wesentlich erhöht worden, so dass diese Verdichter der nächsten Entwicklungsstufe nicht in das bestehende Anlagensystem integriert werden konnten. Die in dieser Versuchsreihe zusätzlich erzielten Ergebnisse, wie der Liefergrad und der isentrope Gütegrad des Hochdruckverdichters, sowie der Wirkungsgrad der Abscheidung der Mitteldruckflasche, werden bei der Auswertung der anderen Messreihen dargestellt.

8.3	Verdichterpaarung Bitzer Typ II/Bock mit äußerer Zwischenkühlung

Die Abbildung 8.7 stellt den Verlauf der ermittelten Leistungszahlen in Abhängigkeit von der Verdampfungstemperatur für unterschiedliche Kondensations- bzw. Luft-temperaturen dar. Es ist ein nahezu identischer Verlauf der Leistungszahlkurven im Vergleich zu den Ergebnissen bei der Verdichterpaarung Dorin/Bock zu erkennen.

Abb. 8.7: Reale Leistungszahlen für die Verdichterpaarung Bitzer/Bock mit äußerer

Zwischenkühlung

Die Leistungszahlkurven verlaufen bei Abnahme der Verdampfungstemperatur im unterkritischen Betrieb (Kondensationstemperatur von 20 – 30°C) steiler als bei den transkritischen Betriebsbedingungen (Lufttemperaturen von 25 – 35°C). Weiterhin ist zu erkennen, dass der Abfall in der Leistungszahl durch den Drucksprung im Übergang zum transkritischen Betrieb bei höheren Verdampfungstemperaturen stärker ausgeprägt ist. Die Leistungszahlen liegen im Vergleich zu den Werten aus Abbildung 8.5 gerade bei tiefen Verdampfungs- und hohen Lufttemperaturen deutlich höher. Die Gründe hierfür wurden bereits angeführt.

8.4	Verdichterpaarung Bitzer Typ II/Bock mit innerer Zwischenkühlung

Wie in den Ausführungen in Kapitel 5 bereits rechnerisch angedeutet wurde, ist die innere Zwischenkühlung energetisch ungünstiger als die Variante mit äußerer Zwischenkühlung. Die nicht abgeführte Wärmemenge nach der ersten Stufe und der zusätzlich einspritzte Kältemittelmassenstrom reduzieren die energetische Effizienz. Im jahresenergetischen Vergleich (Wetterstation Essen) wurde aber festgestellt, dass der Einsatz der inneren Zwischenkühlung durchaus sinnvoll sein kann, denn selbst bei einer Reduzierung des optimalen Mitteldrucks auf 28 bar tritt nur eine geringfügige Verschlechterung der Jahresarbeitszahl ein. Daher könnten dünnwandigere Behälter eingesetzt und somit die Investitionskosten deutlich gesenkt werden. Gegenüber der betrachteten R404A-Anlage ist der Einsatz der inneren Zwischenkühlung jahresenergetisch immer noch als vorteilhaft zu bewerten. Aus ökonomischer Sicht wäre je nach mittlerer Jahreslufttemperatur eine Entscheidung für oder gegen eine innere Zwischenkühlung zu treffen. Um die rechnerisch ermittelten Daten zu stützen, wurden Untersuchungen mit innerer Zwischenkühlung durchgeführt und den Messergebnissen mit äußerer Zwischenkühlung gegenübergestellt.

Abb. 8.8: Reale Leistungszahlen für die Verdichterpaarung Bitzer/Bock mit innerer

Zwischenkühlung (mE) im Vergleich zur äußeren Zwischenkühlung

Dabei wurde darauf geachtet, dass der Ansaug- und der Verdichtungsendzustand

beider Verdichter beim Einsatz der inneren Zwischenkühlung denen aus den Messreihen mit äußerer Zwischenkühlung entspricht (Überhitzung, Mitteldruck, Hochdruck). Somit kann dann ein aussagekräftiger energetischer Vergleich durchgeführt werden. Die Abbildung 8.8 zeigt den Verlauf der Leistungszahlen beider Zwischenkühlsysteme in Abhängigkeit von der Verdampfungstemperatur. Es ist eindeutig zu erkennen, dass die Leistungszahlen mit innerer Zwischenkühlung (mE) bei Verdampfungstemperaturen um -30°C nahezu gleichwertig sind. Bei tieferen Verdampfungstemperaturen muss zur Zwischenkühlung des Druckgases relativ viel Kältemittel eingespritzt werden, so dass die Leistungszahlen mit innerer Zwischenkühlung gegenüber der äußeren Zwischenkühlung stärker abfallen. Allerdings fällt der Abfall der Leistungszahlen nicht so deutlich aus, wie in den theoretischen Überlegungen errechnet wurde. Die Berechnungen der Leistungszahlen in Kapitel 5 (Abb. 5.6 und 5.6) basieren auf den optimalen Mitteldrücken. In den Messreihen konnte der optimale Mitteldruck aufgrund der festgelegten minimalen Drehzahlen nicht immer angefahren werden. Eine Abweichung in den optimalen Mitteldrücken hin zu niedrigeren Werten führt bei der inneren Zwischenkühlung im Vergleich zur äußeren Zwischenkühlung zu einer geringeren Einbuße in der Leistungszahl, denn es muss weniger Kältemittel zur Druckgaskühlung eingespritzt werden. Würde man die optimalen Mitteldrücke einhalten, wäre die prozentuale Abweichung in den Leistungszahlen höher. Nicht zu vergessen ist aber, dass bei höheren Mitteldrücken die Aufheizung des Sauggases in der Niederdruckstufe größer ist und somit das energetische Verhalten der Niederdruckstufe negativ beeinflusst wird. Die Abbildung 8.9 zeigt die quantitative Änderung der beschriebenen Zwischenkühlsysteme in einem Balkendiagramm. Die prozentuale Verschlechterung der Leistungszahlen beim Einsatz der inneren Zwischenkühlung bei der üblichen Verdampfungstemperatur in der Tiefkühlung von   -40°C liegt je nach Kondensations- bzw. Lufttemperatur zwischen 4,6 und 7,5%. Bei einer Verdampfungstemperatur von -30°C sind die Leistungszahlen nur noch geringfügig unterschiedlich. Je nach Einsatzbedingungen, Anlagengröße und Höhe der Investitionskosten ist der Einsatz der inneren Zwischenkühlung durchaus zweckmäßig. Die hier durchgeführten Untersuchungen bestätigen eindeutig die in Kapitel 5 gemachten Aussagen. Sie zeigen eindrucksvoll die Flexibilität der hier dargestellten und wählbaren CO2-Systeme.

Abb. 8.9: Prozentuale Änderung der Leistungszahlen mit innerer gegenüber

der äußeren Zwischenkühlung

  - Verdichterpaarung Bitzer Typ 0/Bock mit innerer Zwischenkühlung/

zweistufige Verdampfung

Für die Untersuchungen mit zusätzlicher Zwischendruckverdampfung gemäß Abbildung 7.7 musste der Ansaugvolumenstrom der Niederdruckstufe reduziert werden. Daher wurde ein offener Verdichter vom Typ 0 aus dem Hause Bitzer eingesetzt. Zur Überhitzungsregelung in der Normalkühlung kam ein Regelventil von Landis&Staefa zur Anwendung, welches im Normalfall zur Heißgasbypassregelung verwendet wird. Mit Hilfe dieses Ventils war es möglich, die Überhitzung am NK-Verdampfer zwischen 8 und 10 K einzustellen. Die Höhendifferenz zwischen dem Flüssigkeitsspiegel in der Mitteldruckflasche und dem Eintritt in den NK-Verdampfer beträgt ca. 1,6 Meter. Durch den zusätzlichen Druckabfall im Stellventil konnte kein ausreichender Flüssigkeitsmassenstrom bereitgestellt werden. Zur Erhöhung des Vordrucks wurde an der Ansaugung am Kopf der Mitteldruckflasche ein Handventil installiert. Somit war es möglich, den NK-Verdampfer ohne den Einsatz einer Kältemittelpumpe mit gesättigtem Kältemittel zu beaufschlagen. Da beim Einsatz von CO2 aus energetischer Sicht ein geringfügig höherer Druckabfall zulässig ist, wird ein solcher Anlagenaufbau die Leistungszahlen nur geringfügig negativ beeinflussen. Die Überlagerung der einzelnen Regelkreise und die zu geringe Leistung des Enthitzers führte bei der zweistufigen Verdampfung zu Besonderheiten bei der Einstellung des gewünschten Mitteldrucks und somit Verdampfungsdrucks in der NK-Kühlung von 28 bar (-8°C). Daher unterscheidet sich der Mitteldruck im unterkritischen Betrieb leicht vom Druck bei der transkritischen Prozessführung. Der Einsatz einer Kältemittelpumpe in der Normalkühlung ist aus praktischer Sicht sinnvoll. Mit ihr kann der Massenstrom in der NK-Kühlung unabhängig von den anderen Parameter geregelt werden. Für die hier durchgeführten Untersuchungen wurde auf den Einsatz einer Kältemittelpumpe verzichtet. Weitere intensive Untersuchungen mit Mitteldruckverdampfung sind zur genauen Beschreibung des energetischen Verhaltens erforderlich. Die Tabelle 8.2 zeigt alle ermittelten, relevanten Daten zur energetischen Beschreibung der hier durchgeführten Untersuchungen an der CO2-Kälteanlage mit Tiefkühlung (t0 = -35°C) und Normalkühlung.

| Kondensations.- bzw. Lufttemperatur [°C] | Verdampfungsdruck NK [bar] | Verhältnis Kälteleistung NK/TK [ ] | Kälteleistung NK+TK [W] | Leistungszahl [ ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tc = 20 | 27,4 | 1,36 | 6201 | 3,17 |
| tc = 23 | 27,2 | 1,36 | 6159 | 2,90 |
| tc = 29 | 27,8 | 1,39 | 6245 | 2,42 |
| tLuft = 25 | 29,6 | 1,57 | 5857 | 1,90 |
| tLuft = 30 | 30,5 | 1,84 | 5542 | 1,75 |
| tLuft = 35 | 30,15 | 2,24 | 5218 | 1,67 |

Tabelle 8.2: Leistungsdaten der CO2-Anlage mit zweistufiger Verdampfung

Anzumerken ist, dass durch den Einsatz des Standardverdampfers in der Normalkühlung (Rohrinnendurchmesser 15 mm) wesentlich mehr Öl im Kältemittel gelöst wurde. Daher musste eine gewisse Ölmenge nachgefüllt werden. Trotz der großen Rohrdurchmesser trat keine Verölung der Anlage auf.

8.6 	Abscheidegrad des Mitteldruckbehälters

Die Separation des flüssigen Kältemittels vom Dampf nach der Hochdruckdrossel ist die Hauptaufgabe des Mitteldruckbehälters. Aufgrund der niedrigen Viskosität und Oberflächenspannung werden bei der Drosselung von flüssigem CO2 sehr kleine Tropfen erzeugt, daher ist der Auslegung des Abscheiders besonderer Aufmerksamkeit zu schenken. Durch die hier gewählte Anlagenschaltung und die spezielle Konstruktion des Behälters (siehe Kapitel 7, Mitteldruckflasche) wird das Abregnen der Tropfen nur durch das Flashgas bzw. durch interne Verwirbelungen behindert. Aufgrund der hohen Dampfdichte von CO2 ist diese Kraftkomponente in Gegenrichtung, obwohl der Massenstrom des Flashgases nicht sehr groß ist, nicht zu unterschätzen. Um nun die Abscheidung des flüssigen Kältemittels quantitativ bewerten zu können, wurde der folgende Abscheidegrad definiert:

(8.1)

Er beschreibt das Verhältnis des abgeschiedenen Flüssigkeitsanteils (1-x6, Ist) zu dem Flüssigkeitsanteil, der maximal erreicht werden kann (1-x6, Soll).

Abb. 8.10: Ermittelte Abscheidegrade aus den Untersuchungen (rechnerisch)

Der Istwert wird aus den ermittelten Massenströmen der unterschiedlichen Messreihen bestimmt. Der Sollwert ist der Flüssigkeitsanteil, der eigentlich, aufgrund einer isenthalpen Expansion, vorliegen müsste. Setzt man die beiden Größen ins Verhältnis, bekommt man eine Aussage über die Güte der Abscheidung. Die Abbildung 8.10 zeigt den Abscheidegrad in Abhängigkeit der Druckdifferenz über der Hochdruckdrossel. Bis zu Druckdifferenzen von 50 bar ist praktisch eine vollständige Abscheidung gewährleistet. Bedingt durch die getroffene Annahme einer isenthalpen Drosselung und die Rückrechnung des Niederdruckmassenstroms aus der Energiebilanz ergeben sich Werte zwischen 94 und 104%. Mit steigender Druckdifferenz wird jedoch der Abscheidegrad geringer. Hier liegen einzelne Werte um 85%. Durch die höhere Druckdifferenz werden nach der Drosselung kleinere Tropfen erzeugt, deren Abscheidung schwieriger ist. Zudem steigt der Anteil des Flashgases mit steigendem Hochdruck. Die Kraftkomponente entgegen der Tropfenrichtung wird größer, was das Abregnen der Tropfen zusätzlich erschwert. Für die Untersuchungen mit innerer Zwischenkühlung ist ein geringer Tropfenanteil im Ansaugstrom am Kopf des Abscheiders unproblematisch. Der Flüssigkeitsanteil dient in der nachfolgenden Mischung der Teilströme im Mischrohr zur Kühlung des Druckgases. Dies hat zur Folge, dass weniger Kältemittel durch das Expansionsventil eingespritzt werden muss. Beim Einsatz einer äußeren Zwischenkühlung sollte nach Möglichkeit auf eine Nacheinspritzung verzichtet werden. Dies hängt im Wesentlichen von der maximal möglichen Verdichtungsendtemperatur ab. Daher können die erzielten Leistungszahlen neben dem optimalen Mitteldruck durch eine Verbesserung der Abscheidung bei hohen Druckdifferenzen gesteigert werden. Sollte eine Anlage mit zusätzlicher Mitteldruckverdampfung eingesetzt werden, so ist in jedem Fall ein hoher Abscheidegrad erforderlich. Der hohe Massenstrom aus der Normalkühlung sorgt bereits für eine erhebliche Druckgaskühlung. Zusätzliche Flüssigkeitsanteile bedeuten eine weitere Abkühlung bis nahe an die Taulinie. Dies führt unter Umständen zu Flüssigkeitsschlag am Hochdruckverdichter.

8.7	Vergleich der Messreihen mit den Berechnungen aus Kapitel 5

Die Leistungszahlen aus den Versuchsreihen werden nachfolgend den Berechnungen in Kapitel 5 gegenübergestellt und diskutiert.

Die Abbildung 8.11 stellt die prozentuale Abweichung der Leistungszahlen zwischen den Messreihen und den erzielten Leistungszahlen aus den Untersuchungen für den Prozess D (äußere Zwischenkühlung) dar. Die Ergebnisse werden bei einer Verdampfungstemperatur von -40 und -35°C verglichen. Die prozentuale Abweichung liegt für alle Messreihen zwischen 3 und 16%. Tendenziell ist die prozentuale Abweichung bei niedrigeren Kondensationstemperaturen größer. Ein Grund hierfür liegt in dem nicht eingehaltenen optimalen Mitteldruck, der sich in den unterkritischen Messreihen etwas stärker auswirkt. Normalerweise sollte die prozentuale Abweichung der Leistungszahlen bei einer Verdampfungstemperatur von -40°C gegenüber einer Verdampfungstemperatur von -35°C größer ausfallen, da die Aufheizung des Sauggases in der Niederdruckstufe mit fallender Verdampfungstemperatur ansteigt. Dieser Sachverhalt bleibt bei den Berechnungen für den Niederdruckverdichter unberücksichtigt. Weiterhin wird bei einer tieferen Verdampfungstemperatur die Druckdifferenz über der Hochdruckdrossel größer. Dadurch steigt der Anteil an nicht abgeschiedenen Flüssigkeitstropfen im Sauggas zur Hochdruckstufe, was bei der äußeren Zwischenkühlung zu einer unnötigen und energetisch ungünstigen Zusatzkühlung des Sauggases führt. Für die äußere Zwischenkühlung scheint aber der nicht eingehaltene optimale Mitteldruck die Hauptursache für die Abweichung der Leistungszahlen zu sein. Bei höheren Verdampfungstemperaturen und gleicher absoluten Abweichung vom Mitteldruck ist  der Einfluss auf die Leistungszahl größer, so dass die prozentuale Abweichung zunimmt.

Abb. 8.11: Abweichung der Leistungszahlen aus den Messreihen zu den theoretischen

Berechnungen (Prozess D, äußere Zwischenkühlung)

Die Abbildung 8.12 zeigt die Abweichungen der Leistungszahlen zwischen den Berechnungen und den Messreihen für den Prozess C mit innerer Zwischenkühlung. Hier liegen die Abweichungen der betrachteten Größen zwischen 2 und 14%. Da für die innere Zwischenkühlung Kältemittel eingespritzt werden muss, kann ein höherer Mitteldruck angefahren werden, ohne die Mindestdrehzahl des Hochdruck-verdichters zu unterschreiten. Zudem liegt der rechnerische, optimale Mitteldruck beim Einsatz der inneren Zwischenkühlung niedriger als bei der äußeren Zwischenkühlung. Weiterhin ist ein geringer Flüssigkeitsanteil am Kopf des Abscheiders im Gegensatz zur äußeren Zwischenkühlung nicht nachteilig. Dadurch reduziert sich bei gleicher Überhitzung des Sauggases die eingespritzte Kältemittelmenge durch den Überhitzungsregler. Somit überwiegt in diesem Fall die Verschlechterung der Leistungszahl durch die Aufheizung des Sauggases in der Niederdruckstufe, die bei tieferen Verdampfungstemperaturen höher ist. Ein weiterer Einflussfaktor auf die Leistungszahl ist der bisher nicht angeführte optimale Hochdruck. Um in der Tiefkühlung die optimalen Leistungszahlen zu erzielen, wurde für jede Messreihe je nach Luft- und Verdampfungstemperatur ein zweidimensionales Leistungszahlkennfeld errechnet (siehe Kapitel 6). Aus diesem Kennfeld können die jeweiligen optimalen Betriebsparameter bezüglich des optimalen Mittel- und Hochdrucks bestimmt werden. Da aufgrund der festgelegten minimalen Drehzahl des Hochdruckverdichters der optimale Mitteldruck nicht für alle Messreihen angefahren werden konnte, hätte man jeweils zum vorliegenden Mitteldruck in den Messreihen einen Hochdruck berechnen müssen. Da die Abweichungen zu den optimalen Werten in den diesbezüglichen Messungen  zwischen 2 und 4% abgeschätzt werden konnten, wurde auf diese Prozedur verzichtet.

Abb. 8.12: Abweichung der Leistungszahlen aus den Messreihen zu den theoretischen

Berechnungen (Prozess C, innere Zwischenkühlung)

Die Untersuchungen mit zusätzlicher Mitteldruckverdampfung konnten aufgrund der Ansaugvolumenströme der verfügbaren Verdichter und der Leistungen der

ausgelegten Komponenten für ein Verhältnis der Kälteleistungen zwischen der NK-Kühlung und der TK-Kühlung von 3:1 nicht durchgeführt werden. Daher wurde separat für jede Messung eine neue Berechnung mit den Daten aus der Tabelle 8.2 durchgeführt und den Ergebnissen aus den Untersuchungen gegenübergestellt. Die Abbildung 8.13 zeigt die Abweichung der theoretischen zu den messtechnisch ermittelten Leistungszahlen. Lässt man die Messung bei einer Lufttemperatur von 25°C zunächst außer Betracht, so liegen die Abweichungen lediglich zwischen 2,5 und 7%. Der Grund für die negative Abweichung liegt, wie schon bei den Ausführungen in der Tiefkühlung angesprochen wurde, in der Aufheizung des Sauggases in der Niederdruckstufe, die einen schlechteren isentropen Gütegrad bewirkt. Im Gegensatz zu den Untersuchungen zur Tiefkühlung konnte der optimale Hochdruck in den Messreihen mit zusätzlicher Zwischendruckverdampfung nicht angefahren werden. Der Enthitzer ist im Nennbetriebspunkt für eine Leistung von 8,4 kW ausgelegt worden. Dadurch steigt der Hochdruck gegenüber dem optimalen Wert gerade bei einer Lufttemperatur von 25°C deutlich an.

Abb. 8.13: Abweichung der Leistungszahlen aus den Messreihen zu den

theoretischen Berechnungen (Prozess I, zweistufige Verdampfung)

Für eine Gaskühleraustrittstemperatur von ca. 30°C und einer Verdampfungs-temperatur von -8°C in der NK-Kühlung liegt der optimale Hochdruck bei 76 bar, der Hochdruck in der Messung bei einer Lufttemperatur von 25°C lag bei 91 bar. Somit lässt sich die relativ hohe Abweichung von fast 15% im Vergleich zwischen der ermittelten und der berechneten Leistungszahl erklären. Durch die Reduzierung der Kälteleistung in der Tiefkühlung konnte die Abwärmeleistung reduziert werden, was bei einer Lufttemperatur ab 30°C wieder die Möglichkeit bot, den optimalen Hochdruck annähernd anzufahren. Nachteilig ist jedoch, dass sich durch diese Änderung das Verhältnis der Kälteleistungen änderte und eine gewisse Vergleichbarkeit der Messergebnisse schwierig ist. Vorrangiges Ziel war es aber, die bestmöglichen Leistungszahlen zu erzielen. Aus den Ausführungen wird deutlich, dass weitere Untersuchungen mit Zwischendruckverdampfung notwendig sind.

Zusammenfassend kann für die hier durchgeführten Untersuchungen gesagt werden, dass es im gesamten Messbereich zu einer guten Übereinstimmung zwischen den theoretischen und messtechnisch ermittelten Leistungszahlen kommt. Die Abweichungen, gerade bei tieferen Verdampfungstemperaturen zeigen, dass Potenziale zur Steigerung der Leistungszahlen in folgenden Punkten zu sehen sind:

(	Reduzierung der Aufheizung des Sauggases in der

Niederdruckstufe

(	Anfahren des optimalen Mittel- und Hochdrucks unter

Vernachlässigung ökonomischer Aspekte

(	Optimierung der Flüssigkeitsabscheidung beim Einsatz der

äußeren Zwischenkühlung in der Tiefkühlung bzw. der

zusätzlichen Mitteldruckverdampfung

mit innerer Zwischenkühlung

8.8	Vergleich zwischen den ermittelten Leistungszahlen an der CO2-Tiefkühlanlage und anderen Systemen

Die realen Leistungszahlen der CO2-Tiefkühlanlage werden in diesem abschließenden Kapitel mit anderen Systemen und Arbeitsstoffen verglichen. Die Abbildung 8.14 zeigt die realen Leistungszahlen einer Kaskade mit der Arbeitsstoffkombination Propan/Kohlendioxid im Vergleich zu den Werten, die an der CO2-Kälteanlage mit äußerer Zwischenkühlung ermittelt wurden. Die Untersuchungen an der R290/R744-Kaskade [2.3] wurden ebenfalls am Institut für Angewandte Thermodynamik und Klimatechnik durchgeführt. Die Gegenüberstellung der Leistungszahlen erfolgte bei Kondensationstemperaturen von 20 und 30°C. Bei einer Kondensationstemperatur von 40°C (R290/R744) wurde für die zweistufige CO2-Anlage die Messreihe bei einer Lufttemperatur von 30°C zu Grunde gelegt. Bei einer Kondensationstemperatur von 20°C ist ein deutlicher energetischer Vorteil für die zweistufige CO2-Anlage festzustellen. Begründet werden kann diese Abweichung durch die sehr guten Verdichterwirkungsgrade für CO2 bei niedrigen Druckverhältnissen und den für den Wärmeübergang notwendigen Temperaturabstand im Kaskadenwärmeübertrager. Auch bei einer Kondensations-temperatur von 30°C und höheren Verdampfungstemperaturen ist der zweistufige CO2-Prozess mit äußerer Zwischenkühlung energetisch immer noch günstiger. Erst ab einer Verdampfungstemperatur von -40°C ist die Kaskade gleichwertig. Bei einer Kondensationstemperatur von 40°C (tLuft, CO2 = 30°C) liegen die Leistungszahlen der Propan/CO2-Kaskade für alle Verdampfungstemperaturen leicht oberhalb der zweistufigen Anlage. Somit kann festgehalten werden, dass die Kaskade mit den natürlichen Arbeitstoffen Propan und Kohlendioxid gegenüber der zweistufigen CO2-Tiefkühlanlage mit äußerer Zwischenkühlung über das gesamte Jahr gesehen (Wetterstation Essen) deutliche energetische Nachteile haben wird. Zudem ist der sicherheitstechnische Aufwand beim Einsatz von brennbaren Kältemitteln erheblich und führt zu höheren Investitionskosten. Möchte man zusätzlich Kälte in der Normalkühlung bereitstellen, macht der Einsatz von brennbaren Kältemitteln einen sekundären Kühlkreislauf erforderlich, der den Energieaufwand gegenüber den hier beschriebenen direkten Verdampfungssystemen nochmals erhöhen wird.

Abb. 8.14: Vergleich der Leistungszahlen einer Kaskadenanlage mit Propan/Kohlendioxid

und der zweistufigen CO2-Anlage mit äußerer Zwischenkühlung

Aus Sicht der Investitionskosten kann in den hiesigen Breitengraden auch auf eine äußere Zwischenkühlung verzichtet werden, denn auch beim Einsatz der inneren Zwischenkühlung liegen die Leistungszahlen gegenüber der Arbeitstoffkombination Propan/Kohlendioxid über das gesamte Jahr gesehen oberhalb der Werte der Kaskade (Abbildung 8.15). Nur bei einer Verdampfungstemperatur von -40°C und einer Lufttemperatur von 30°C ist die zweistufige CO2-Anlage energetisch schlechter. Dies lässt sich neben der Aufheizung des Sauggases durch den hohen eingespritzten Kältemittelmassenstrom begründen. Neben diesen Vergleichen zweier Anlagensysteme mit natürlichen Kältemitteln fließen in Abbildung 8.16 zusätzlich Untersuchungen einstufiger Prozesse mit synthetischen Kältemitteln ein.

Abb. 8.15: Vergleich der Leistungszahlen einer Kaskadenanlage mit Propan/Kohlendioxid

und der zweistufigen CO2-Anlage mit innerer Zwischenkühlung

Die Messreihen der einstufigen Anlagen wurden vom ILK Dresden zur Verfügung gestellt [8.2]. In diesen Untersuchungen kam ein offener Verdichter Typ F2 aus dem Hause Bock zum Einsatz. Sowohl die Leistungszahlen der Kaskadenkälteanlage als auch die der zweistufigen CO2-Kälteanlage mit äußerer Zwischenkühlung liegen deutlich über den einstufigen Prozessen. Das Kältemittel R404A fällt gegenüber R507 leicht und gegenüber R22 deutlich ab. Angeführt werden muss allerdings, dass eine zweistufige Kälteanlage mit R404A wesentlich bessere Leistungszahlen aufweisen wird, als die hier angeführten einstufigen Prozesse (siehe Kapitel 5). Zudem kann durch eine starke Unterkühlung des flüssigen Kältemittels in der Tiefkühlung mit Hilfe der Normalkühlung eine deutliche Steigerung der Leistungszahl erzielt werden. Dann ist für den einstufigen Prozess aufgrund der besseren Verdichtergütegrade bei höheren Druckverhältnissen annähernd die Leistungszahl eines zweistufigen Prozesses möglich.

Abb. 8.16: Vergleich der realen Leistungszahlen R22, R404A, R507 (einstufig)

mit Kaskade R290/R744 und R744 mit äußerer Zwischenkühlung (zweistufig)

Aus der Literatur konnten keine Messwerte an einer zweistufigen R404A-Anlage ausfindig gemacht werden. Daher wurde auf das Berechnungsprogramm aus dem Hause Bitzer zurückgegriffen [5.6]. Es bietet die Möglichkeit, reale Leistungszahlen für einen zweistufigen Prozess mit R404A nach Auswahl eines vorgegebenen Verdichtertyps zu berechnen. Allerdings handelt es sich um einen halbhermetischen Verdichtertyp. Daher wird die Leistungszahl auf die elektrische Leistung bezogen. Dies ist bei der nachfolgenden Gegenüberstellung zu berücksichtigen. Die Abbildung 8.17 stellt den Vergleich der Leistungszahlen der zweistufigen R404A-Kälteanlage mit Unterkühler (Abbildung 3.4) gegenüber den erreichten Leistungszahlen an der CO2-Tiefkühlanlage mit äußerer Zwischenkühlung graphisch dar. Für eine Kondensationstemperatur von 20°C ist der CO2-Prozess durchschnittlich um 9% besser als der R404A-Prozess. Auch bei einer Kondensationstemperatur von 30°C liegen die Abweichungen konstant bei 9% zugunsten der zweistufigen CO2-Kälteanlage. Selbst wenn man den Motorwirkungsgrad mit in Betracht zieht, liegen die Leistungszahlen für die CO2-Kälteanlage immer noch deutlich höher. Erst ab einer Kondensationstemperatur von 40°C, korrespondierend zu einer Lufttemperatur von 30°C bei CO2, liegen die Werte der Leistungszahlen bei R404A geringfügig über denen von CO2. Über das gesamte Jahr gesehen (Wetterstation Essen) ist daher klar festzuhalten, dass die CO2-Systeme sowohl mit innerer als auch mit äußerer Zwischenkühlung klare energetische Vorteile gegenüber der optimierten R404A-Schaltung besitzen.

Abb. 8.17: Vergleich der Leistungszahlen einer zweistufigen R404A-Anlage mit der

CO2-Tiefkühlanlage mit äußerer Zwischenkühlung

- Zusammenfassung und Ausblick

Als Grundlage für den energetischen Vergleich wurde ein Programm zur Kreisprozessberechnung der vorgestellten CO2-Prozesse geschrieben. In diesem Programm können neben der Berechnung der üblichen Daten zur Auslegung einer CO2-Anlage, die idealen Betriebsparameter bezüglich des optimalen Mittel- und Hochdrucks ermittelt werden.

In den theoretischen Ausführungen in der ersten Hälfte dieser Arbeit wird durch die Kreisprozessberechnungen an unterschiedlichen zweistufigen CO2-Kälteanlagen gezeigt, dass das Kohlendioxid im Vergleich zu R404A durchaus als energetisch konkurrenzfähig erachtet werden muss. Aufgrund der sehr guten Verdichter-wirkungsgrade bei niedrigen Druckverhältnissen und dem geringen „Temperatur-verlust“ bei der Verdampfung in der Tiefkühlung, werden beim Einsatz der äußeren Zwischenkühlung Leistungszahlen erreicht, die fast ganzjährig (Klimastation Essen) höher liegen als bei R404A. Außer bei sehr hohen Lufttemperaturen besitzt das CO2 durch den auftretenden Drucksprung beim Übergang zur transkritischen Fahrweise energetische Nachteile.

Auch das vorgestellte Anlagensystem mit innerer Zwischenkühlung ist über das gesamte Jahr gesehen gegenüber einer R404A-Anlage als gleichwertig einzustufen. Zudem bietet es gegenüber der äußeren Zwischenkühlung den Vorteil, keine zusätzlichen Kältemittelleitungen und keinen weiteren Wärmeübertrager installieren zu müssen.

Selbst bei einer Reduzierung des Mitteldrucks vom optimalen Wert auf 28 bar          (t0 = -8°C), zeigen die angeführten Systeme mit äußerer und innerer Zwischen-kühlung gegenüber einer konventionellen R404A-Anlage immer noch energetische Vorteile. Durch die Absenkung des Mitteldrucks können dann kostengünstigere Bauteile eingesetzt werden.

Die im theoretischen Teil dieser Arbeit gemachten Aussagen über das energetische Verhalten der CO2-Tiefkühlanlagen sollten an einer ausgeführten Anlage bestätigt werden. Daher wurde eine zweistufige CO2-Kälteanlage konzipiert, aufgebaut und energetisch beurteilt. Anhand von weitreichenden Untersuchungen an der ausgeführten Anlage konnten die berechneten Leistungszahlen aus Kapitel 5 eindeutig bestätigt werden. Auch der Vergleich mit anderen praktischen Ergebnissen an unterschiedlichen Systemen mit verschiedenen Kältemitteln hat deutlich gemacht, welches Potenzial die hier vorgestellten zweistufigen CO2-Anlagen zur Tiefkühlung haben.

Weiterhin wurden Systeme mit zusätzlicher Zwischendruckverdampfung zunächst rechnerisch untersucht. Aus den Ergebnissen wurde deutlich, dass die gleichzeitige Kältebereitstellung in der Normal- und Tiefkühlung mit einem einfachen Anlagensystem energetisch sinnvoll durchgeführt werden kann. Bei zusätzlicher Mitteldruckverdampfung ist das Verhältnis der Kälteleistung zu beachten. Legt man die Temperaturwerte der Wetterstation Essen zu Grunde, so ergibt sich rechnerisch für den Normalkühlbereich im Vergleich zu R404A über das gesamte Jahr gesehen ein gleichwertiges energetisches Verhalten. Sollen die CO2-Anlagen bei höheren Lufttemperaturen betrieben werden, so können mit Hilfe eines inneren Wärmeübertragers in der Hochdruckstufe die Jahresarbeitszahlen um 9% gesteigert werden.

Auch hier sollten die theoretischen Berechnungen durch Messergebnisse an einer ausgeführten Anlage bestätigt werden. Dazu wurde die CO2-Anlage zur Tiefkühlung mit einer zusätzlichen Mitteldruckverdampfung ausgerüstet. Wie in Kapitel 8 erläutert wurde, konnte aufgrund der zu geringen Leistung des Gaskühlers bzw. des zu hohen theoretischen Ansaugvolumenstroms (minimale Drehzahl) des Hochdruck-verdichters das angestrebte Verhältnis der Kälteleistungen zwischen der Normal- und Tiefkühlung von 3:1 nicht angefahren werden. Daher wurden die praktischen Untersuchungen mit einem veränderten Verhältnis der Kälteleistungen durchgeführt und mit Berechnungen verglichen. Die Gegenüberstellung der Werte zeigte eine gute Übereinstimmung der theoretischen mit den praktischen Ergebnissen. Es standen leider keine Messdaten von R404A-Systemen mit zusätzlicher Kältebereitstellung in der Normalkühlung zur Verfügung. Somit konnte ein sinnvoller Vergleich von praktischen Messergebnissen nicht durchgeführt werden.

Aufgrund der hohen Dichte und der volumetrischen Kälteleistung bestechen die hier ausgeführten Anlagenschaltungen durch kleine Rohrleitungen und niedrige Ansaugvolumenströme. Die weitverbreitete Verbundanlagentechnik in der Supermarktkälte bietet für das Kohlendioxid eine ideale Voraussetzung. Gegenüber Propan und Ammoniak bietet das CO2 den Vorteil in Direktverdampfungsanlagen einsetzbar zu sein. Die energetischen und ökonomischen Vorteile dieser Systeme sind bereits beschrieben worden.

Die parallel arbeitenden Verdichter in der Hochdruckstufe könnten sehr kompakt und ohne großen Materialmehraufwand gefertigt werden. Sie besitzen aufgrund der Aufteilung des Gesamtansaugvolumenstroms auf mehrere Verdichter einen sehr niedrigen Einzelansaugvolumenstrom. Es müssen jedoch Langzeituntersuchungen an Hochdruckverdichtern durchgeführt werden, um die übliche Lebensdauer garantieren zu können. Neben den Verdichtern sind nur noch die Hochdruckdrossel und der eventuell einzusetzende innere Hochdruckwärmeübertrager bei zusätzlicher Mitteldruckverdampfung und hohen Lufttemperaturen als nicht standardisierte Bauteile einzustufen. Der Gaskühler unterscheidet sich aufgrund der geringen Rohrdurchmesser nur unwesentlich von herkömmlichen Kondensatoren.

Für die durchgeführten Untersuchungen gab es bezüglich der Ölrückführung keine Probleme. Das integrierte Ölabscheidersystem und die hohen Kältemittel-geschwindigkeiten sorgten für eine ständige Ölversorgung der Verdichter. Dies kann aber nicht ohne weiteres auf größere Systeme übertragen werden. Hier müssen weitere Untersuchungen zur Ölabscheidung und zum Ölwurf der Hochdruckverdichter folgen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die hier vorgestellten CO2-Systeme ein enormes Potenzial zur Verringerung des äquivalenten CO2-Ausstoßes (TEWI) in Supermarkt-Kälteanlagen bieten. Inwieweit sich diese Technik in naher Zukunft entwickeln wird, hängt nicht zuletzt von politischen Entscheidungen ab.

# Text boxes

### Bitzer Typ 0

Dorin CD 4.027S

Bock Typ FKX-CO2 (Version 2)

### Bitzer Typ II Y