angeordnet war (vgl. Bild 6.3.1 und Tab. 6.3.3). Bei Betriebsfall A wurde die zweite Düsenreihe mit der doppelten Luftmenge beaufschlagt, bei Betriebsfall B war es die dreifache Menge. In den Bildern 7.4.1 - 7.4.3 werden sowohl vertikale als auch horizontale Geschwindigkeits- und Temperaturverteilungen sowie normierte CO-Mittelwerte für die drei Betriebsfälle der MVA 1 direkt gegenübergestellt. Sie sollen u.a. verdeutlichen, welches Optimierungspotential in einigen Anlagen noch vorhanden ist.

Bild 7.4.1:	Vorhergesagte Temperaturen im 1. Zug bei H = + 40 m für drei Betriebsfälle (Farbtafel im Anhang) [1.22]

Bild 7.4.2:	Numerisch berechnete CO-Mittelwerte in allen Messebenen (normierter Wert, auf höchste CO-Konzentration bezogen) [1.22]

Bild 7.4.3:  Vektordarstellung im Bereich des Schrägzuges für drei Betriebsfälle [1.22]

Allen Ergebnissen (Bilder 7.4.1 - 7.4.3) ist zu entnehmen, dass der Referenzfall hinsichtlich der Verbrennungsbedingungen noch deutlich optimiert werden konnte. Um für alle sechs Messebenen die CO-Niveaus der drei Betriebsfälle in einem Diagramm (Bild 7.4.2) erkenntlich machen zu können, wurden die CO-Mittelwerte normiert. Hiermit kann aus Bild 7.4.2 abgeleitet werden, dass die CO-Niveaus bei den Betriebsfällen A und B im Vergleich zum Referenzfall wesentlich niedriger sind, vor allem im 1. Zug ist das gemittelte Niveau um etwa 90% kleiner. Das Geschwindigkeitsfeld ist beim Betriebsfall A gegenüber der Anfangsauslegung erheblich verbessert worden. Am gleichmäßigsten sieht aber das Strömungsfeld für Betriebsfall B aus. Bei der Vektordarstellung für den Referenzfall fällt die bei den Modellanlagen beschriebene Strömungsanlegung an der Feuerraumrückwand auf. Wird die in der Feuerraumdecke angeordnete Sekundärluftdüsenreihe 2 (vgl. Kapitel 6.3) mit einer doppelten oder dreifachen Menge beaufschlagt, kann dieser Effekt unterbunden werden. Allerdings ist diese Änderung in sehr vielen Altanlagen nicht umsetzbar, da die Austrittsgeschwindigkeiten auf Grund von feststehenden Düsendurchmessern viel zu groß werden würden. Außerdem müssten gegebenenfalls die Sekundärluftgebläse ausgewechselt werden, was zu erheblichen Kosten führen würde.

Darüber hinaus muss bei dieser Gleichstromfeuerung noch angemerkt werden, dass der Müll sorgfältig vorsortiert wird, um möglichst gleichmäßig gute Brennstoffeigenschaften zu erhalten. Die Hauptverbrennungszone liegt infolgedessen sehr weit vorne, was eigentlich sehr untypisch für Gleichstromanlagen ist. In Kapitel 7.3.2 wurde allerdings anhand der Gleichstrom-Modellanlage gezeigt, dass eine Verschiebung der Hauptverbrennungszone zum Rostanfang sogar durchaus Vorteile bringt. Trotzdem erkennt man auch bei dieser Realanlage, dass sich die Hauptströmung auf Grund der für Gleichstromfeuerungen charakteristischen Umlenknase schnell an eine Feuerraumwand anlegen kann. Eine Verbesserung ist zwar möglich, sie ist aber, wie oben erwähnt, relativ kostenintensiv.

Die Verbesserungen im Strömungsfeld machen sich auch direkt in den Temperaturverteilungen bemerkbar. Genau in den Rezirkulations- sowie Totzonen ergeben sich bei den beiden ersten Betriebsfällen deutlich abgesenkte Temperaturen. Da in diesen Regionen nur bedingt Verbrennungsreaktionen ablaufen, ist die Temperatur folglich auch viel geringer. Ein sehr homogenes Geschwindigkeitsfeld lässt auch sehr homogene Temperaturverteilungen resultieren, wie an dem Schnitt am Ende des 1. Zuges beim Betriebsfall B zu beobachten ist. Der Unterschied zwischen maximaler und minimaler Temperatur liegt in der gewählten Ebene bei ca. 30 K.

7.4.2  Sekundärluftdüsenanstellung

Bei der realen MVA 2 (vgl. Kapitel 6.3) wurde ursprünglich das klassische Sekundärluftzuführungskonzept verwendet. Bereits nach kurzer Reisezeit wurde allerdings festgestellt, dass die Kesselheizflächen durch Aschepartikel belegt und Korrosionserscheinungen zu erkennen waren. Als Umbaumaßnahme sollte am Übergang vom Feuer- in den Nachbrennraum ein Verdrängungskörper in die Anlage integriert werden.

Mit Hilfe von numerischen Berechnungen wurde versucht, eine geeignete Prisma-Auslegung zu finden. Zunächst sollten die Sekundärlufteindüsungswinkel optimiert werden. Weil die beiden vorhandenen Sekundärluftdüsenreihen aus praktischen Gründen nicht verändert werden sollten, waren nur die Düsenanstellungen der beiden Reihen im Prisma zu variieren.

Es wurden zunächst zwei Varianten näher untersucht. Bei Variante 2 erfolgte die Wahl der Winkel so, dass sich die Sekundärluftstrahlen im vorderen sowie hinteren Durchgang kreuzen. Die Konfiguration mit gekämmten Strahlen wurde bei Variante 1 angewandt. Beide Varianten sind in Bild 7.4.4 schematisch abgebildet.

Bild 7.4.4:  Untersuchte Düsenanstellungen beim "Bonner Prisma"

Die erzielten Ergebnisse sind in Form von Temperatur- und Geschwindigkeitsverteilungen in den Bildern 7.4.5 und 7.4.6 dargestellt.

Bild 7.4.5:  Temperaturen in einem horizontalen Schnitt zu Beginn des 1. Zuges [1.23]

Bild 7.4.6:  Strömungsfeld in einem vertikalen Schnitt [1.23]

Die Simulationsergebnisse haben gezeigt, dass sich die Anordnung mit den gekämmten Sekundärluftstrahlen als vorteilhaft erwiesen hat. Das berechnete Strömungsfeld ist sehr gleichmäßig, was zu ebenso homogenen Temperaturverteilungen führt. Der Temperaturgradient in der gewählten Ebene ist im Vergleich zur 2. Variante deutlich geringer. Dass sich die Strahlen bei der 2. Konfiguration kreuzen, hat zwar den Vorteil einer höheren Turbulenz, allerdings werden die Strahlen auch gegenseitig beeinflusst, sodass nur bedingt eine homogene Strömung und damit Mischung entstehen kann. Im vorderen Durchgang ist die Geschwindigkeitsverteilung noch recht gleichmäßig, im hinteren Durchgang ist aber eine Totzone oberhalb des Prismas zu erkennen, wodurch die Rauchgastemperatur genau an dieser Stelle erheblich reduziert wird.

Mit den gerade gewonnenen Ergebnissen wurde die Anlage in Bonn neu ausgelegt, umgebaut und wieder in Betrieb genommen. Nachfolgend sollen die Bilder 7.4.7 und 4.4.8 zeigen, dass mit dem "Bonner Prisma" im Vergleich zum alten Sekundärlufteindüsungskonzept stark verbesserte Verbrennungsbedingungen erzielt werden konnten.

Bild 7.4.7:	Vektoren in einer vertikalen Ebene am Ende des 1. Zuges (Schnitt: Mitte

einer Symmetriehälfte) [1.23]

Bild 7.4.8: 	Einfluss des Bonner Prismas auf Temperatur- und Speziesverteilungen	(Farbtafel im Anhang) [1.23]

Am Geschwindigkeitsfeld kann wiederum erkannt werden, dass eine homogene Strömung gleichmäßige Temperatur- und Speziesverteilungen zur Folge hat. In allen Darstellungen sind die verbesserten Bedingungen beim Einsatz des Prismas eindeutig feststellbar. Der Temperaturgradient sowie die maximale CO-Konzentration in der aufgeführten Schnittebene konnten jeweils mehr als halbiert werden. Im Strömungs- und im O2-Feld fallen noch zwei weitere Merkmale auf, die bereits bei den Modellanlagen angesprochen wurden. Die Müllverbrennungsanlage in Bonn stellt eine Gegenstromfeuerung dar, die im Übergang vom Feuer- in den Strahlraum einen leichten Schrägzug besitzt. Durch diese Strömungsführung, die ähnlich einer Umlenkung ist, ergibt sich bei dem konventionellen System wiederum ein Anlegen der Hauptströmung an die Rückwand des 1. Zuges. Durch das Prisma, das als statischer Mischer fungiert sowie der Strömungsführung dient, entsteht ein komplett anderes Strömungsbild im Bereich des Überganges. Bereits zu Beginn des 1. Zuges sind nahezu konstante Geschwindigkeiten zu beobachten. Bei der O2-Verteilung lassen sich in den Ecken teilweise kleinere O2-Gehalte feststellen. Dies wurde bereits bei den Korrosionsneigungen in Kapitel 7.3.5 näher diskutiert. Gerade für Gegen- und Mittelstromfeuerungen besteht die Gefahr, dass je nach Abstand zwischen Feuerraumwand und äußerer Düse nicht genügend Sauerstoff in die Ecken gebracht wird.

Es kann also grundsätzlich festgehalten werden, dass die Erkenntnisse aus den theoretischen Studien durch die numerischen Berechnungen der Realanlagen bestätigt werden.

Abschließend werden noch Fotos [1.23] vorgestellt, die zeigen sollen, wie gut die Betriebsergebnisse nach dem auf den Simulationsergebnissen basierenden Umbau, waren. Vor dem Umbau sind bereits nach ca. 3.000 Betriebsstunden Mängel an den Kesselheizflächen zu beobachten gewesen. Ein schlackenbelegter Schottenüberhitzer ist beispielsweise in Bild 7.4.9 dargestellt. Die gleiche Stelle wurde nach dem Umbau und einer Reisezeit von 9.000 Stunden wiederum fotografiert (Bild 7.4.10). Das Ergebnis war ein verschlackungsfreier Aschebelag, wobei die Asche zudem problemlos abklopfbar war. Oft verschlacken in der Praxis auch die Sekundärluftdüsen. Bild 7.4.11 zeigt eine Prisma-Sekundärluftreihe, die das oben beschriebene Phänomen selbst nach einer Betriebsdauer von 9.000 Stunden nicht zeigt. Alle Düsen sind noch vollständig geöffnet und ansatzfrei.

Bild 7.4.9: Ohne Prisma: Verschlackter Schottenüberhitzer (Farbtafel im Anhang)

Bild 7.4.10: 	Mit Prisma: Schlackenfreier Schottenüberhitzer (Farbtafel im Anhang)

Bild 7.4.11: 	Freie Sekundärluftdüsen im Prisma (Farbtafel im Anhang)

# Text boxes

Lufteintrittsgeschwindigkeit "Düsenreihe 2" (Feuerraumdecke) = vRef

Ort der Aufnahme [1.23]

Ort der Aufnahme [1.23]

Ort der Aufnahme [1.23]

vA = 2 · vRef

vB = 3 · vRef

vA = 2 · v2Ref

vB = 3 · vRef

vRef